## Dane z logów
room_number | qr | measured_temp | issue_heating | issue_motion | issue_temperature_sensor | issue_door | issue_window | issue_heating_switch | issue_kitchen_switch | issue_wifi | problem_description | solution | short_uuid | mac_address | timestamp | last_motion_time | last_motion_state | broker_connection | voltage_state | temp
1000 | KKKKK | 1 | [10 empty] | AB4-4DE | 02:42:AC:13:00:03 | 05-09-2023_17-24-05 | 05-09-2023 17:23:49 | 0 | NOT CONNECTED | Brak danych | Brak danych
1000 | kkkkkkk | 1 | [10 empty] | AB4-4DE | 02:42:AC:13:00:03 | 05-09-2023_17-24-33 | 05-09-2023 17:23:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
1019 | 3655D2 | 23.1 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 365-5D2 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_17-47-28 | 05-09-2023 17:46:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
1018 | AB44DE | 22.5 | [10 empty] | AB4-4DE | 02:42:AC:13:00:03 | 05-09-2023_17-55-26 | 05-09-2023 17:55:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
1018 | AB44DE | 22.5 | [10 empty] | 0C5-778 | 02:42:AC:12:00:02 | 05-09-2023_18-11-29 | 05-09-2023 18:11:29 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.4375
1003 | ADC878 | 24.7 | [10 empty] | ADC-B78 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-21-53 | 05-09-2023 18:21:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
1005 | B2484C | 24.7 | [10 empty] | B24-84C | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-25-44 | 05-09-2023 18:20:15 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
|  |  |  | Nie działa poprawnie | [8 empty] | B24-84C | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-27-20 | 05-09-2023 18:20:15 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
1006 | AFF4B3 | 24.8 | [10 empty] | AFF-4B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-31-11 | 05-09-2023 18:31:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1007 | BD5CA0 | 23.5 | [10 empty] | BD5-CA0 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-33-48 | 05-09-2023 18:33:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
1008 | 368848 | 26 | [10 empty] | 368-848 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-40-12 | 05-09-2023 18:40:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.1875
1010 | 0C290C | 24.4 | [10 empty] | 0C2-90C | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-44-03 | 05-09-2023 18:44:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1011 | 3748FA | 24.4 | [10 empty] | 374-8FA | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_18-46-55 | 05-09-2023 18:46:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1012 | 363BFB | 26 | [10 empty] | 363-BFB | 02:42:AC:12:00:02 | 05-09-2023_19-57-48 | 05-09-2023 19:57:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
1013 | 37B037 | 27.6 |  |  |  |  | Lewy działa prawy nie da się otworzyć | [5 empty] | 37B-037 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-02-35 | 05-09-2023 20:02:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0625
1014 | 368 | 21.3 | [8 empty] | Napięcie pomimo wyłączonych bezpieczników (do elektryków) |  | 368-930 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-17-56 | 05-09-2023 20:17:53 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.5625
1015 | 37B411 | 22 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [5 empty] | Przewód od kuchenki nie dosięga do gniazdka |  | 37B-411 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-20-14 | 05-09-2023 20:19:55 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
1016 | 885C91 | 23.1 | [8 empty] | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | 885-C91 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-26-38 | 05-09-2023 20:26:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
1017 | 122ECC | 22.4 | [10 empty] | 122-ECC | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-29-24 | 05-09-2023 20:29:22 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1020 | C48C3C | 22 | [10 empty] | C48-C3C | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-36-00 | 05-09-2023 20:35:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
1021 | 262A86 | 21 | [8 empty] | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | 262-A86 | 02:42:AC:12:00:03 | 05-09-2023_20-39-43 | 05-09-2023 20:39:39 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
906 | B4B786 | 25.5 |  |  |  |  | Nie działa poprawnie cały czas widnieje napis close |  | ? |  | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | B4B-786 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_10-25-01 | 06-09-2023 10:24:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
907 | 810EDB | 25.3 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 810-EDB | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_10-28-20 | 06-09-2023 10:28:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
908 | 139F09 | 25.3 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  | Nie działa poprawnie nie słychać pstrykania |  |  |  | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_10-35-54 | 06-09-2023 10:35:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
909 | A3453D | 23.7 | [10 empty] | A34-53D | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_10-41-05 | 06-09-2023 10:41:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
911 | 45F7E76 | 22.8 | [10 empty] | 45F-7E6 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_10-44-59 | 06-09-2023 10:44:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
1014 | 368930 | 21 | [10 empty] | 368-930 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_12-25-02 | 06-09-2023 12:24:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
[11 empty] | Okno kontaktron nadal nie działa |  | 368-930 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_12-26-42 | 06-09-2023 12:26:41 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
102 | 135692 | 23.6 | [10 empty] | 135-692 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_14-48-23 | 06-09-2023 14:48:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
101b | 05145F | 24.6 | [10 empty] | 051-45F | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_14-55-55 | 05-09-2023 18:10:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.625
101C | 405C1F | 24.5 | [10 empty] | 405-C1F | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_14-58-28 | 06-09-2023 14:57:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
101D | 1E5D15 | 23.2 |  | Nie ma jak działać poprawnie przez umiejscowienie (zdj) | [8 empty] | 1E5-D15 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_15-01-39 | 06-09-2023 15:00:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
103 | 188B29 | 23.1 | [10 empty] | 188-B29 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_15-09-48 | 06-09-2023 15:09:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
106 | 6A10BC | 22.8 | [10 empty] | 6A1-0BC | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_15-16-49 | 06-09-2023 15:16:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
107 | 18F726 | 22.5 | [10 empty] | 18F-726 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_15-20-24 | 06-09-2023 15:20:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
108 | 1D2A43 | 23.5 | [10 empty] | 1D2-A43 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_15-24-13 | 06-09-2023 15:24:12 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
109 | 1A4E6E | 24.3 | [10 empty] | 1A4-E6E | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_15-26-49 | 06-09-2023 15:26:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
113 | 6B8D40 | 24.6 | [8 empty] | Po wyłączeniu bezpiecznika G4 (gniazdo płyta grzewcza), na aplikacji pokazuje voltage state not detected nie działa poprawnie przez to kuchenka i głowica najprawdopodobniej wina elektryki |  | 6B8-D40 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_16-03-37 | 06-09-2023 16:03:35 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.625
114 | 2B0863 | 24.2 | [6 empty] | Kuchenki nie da się połączyć do gniazdka |  |  |  | 2B0-863 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_16-08-03 | 06-09-2023 16:07:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
115 | 8A4878 | 23.5 | [6 empty] | Kuchenki nie da się połączyć do gniazdka/nie da się sprawdzić |  |  |  | 8A4-878 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_16-13-30 | 06-09-2023 13:05:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
117 | 17EBA4 | 24 | [10 empty] | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_16-19-07 | 06-09-2023 16:19:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
120 | 219B80 | 25.3 | [10 empty] | 219-B80 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_16-25-17 | 06-09-2023 16:25:00 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
121 | 1F147F | 23.6 | [10 empty] | 1F1-47F | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_16-29-51 | 06-09-2023 16:29:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
122 | 68D759 | 23.1 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 68D-759 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_16-36-34 | 06-09-2023 16:36:33 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.625
161 | 3E1A96 | 21.9 | [10 empty] | 3E1-A96 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_17-43-21 | 06-09-2023 17:43:20 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
162 | 825E71 | 21.7 | [10 empty] | 825-E71 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_17-46-30 | 06-09-2023 17:46:29 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
163 | 15A4A7 | 21.4 | [10 empty] | 15A-4A7 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_17-48-48 | 06-09-2023 17:48:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
166 | 1B0667 | 21.2 | [10 empty] | 1B0-667 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_18-02-44 | 06-09-2023 18:02:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
167 | 1A895E | 21 | [10 empty] | 1A8-95E | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_18-05-52 | 06-09-2023 18:05:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
168 | 1B4F5A | 20.5 | [10 empty] | 1B4-F5A | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_18-08-51 | 06-09-2023 18:08:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
170 | 1C67C4 | 19.4 | [8 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 1C6-7C4 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_18-15-19 | 06-09-2023 18:15:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
171 | 29B392 | 18.8 | [10 empty] | 29B-392 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_18-17-24 | 06-09-2023 18:17:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
301a | 861E2A | 23.4 | [10 empty] | 861-E2A | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_18-46-11 | 06-09-2023 18:46:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
301b | A03D94 | 24.4 | [10 empty] | A03-D94 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_18-50-32 | 06-09-2023 18:50:30 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
301c | 86D5B8 | 24.4 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 86D-5B8 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_18-52-39 | 06-09-2023 18:52:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
304 | 813262 | 24.1 | [8 empty] | W gniazdku odpowiedzialnym za kuchenkę wogole nie ma prądu |  | 813-262 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-04-32 | 06-09-2023 19:04:32 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
305 | A85B1D | 26.2 | [10 empty] | A85-B1D | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-08-48 | 06-09-2023 19:08:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
307 | A222D5 | 23.5 | [10 empty] | A22-2D5 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-12-50 | 06-09-2023 19:12:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
309 | 9AF5BD | 23.2 | [10 empty] | 9AF-5BD | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-16-43 | 06-09-2023 19:16:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
313 | 418C11 | 21 | [10 empty] | 418-C11 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-26-09 | 06-09-2023 19:26:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
314 | A32750 | 21.2 | [10 empty] | A32-750 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-28-08 | 06-09-2023 19:28:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
316 | 338A61 | 22.7 | [10 empty] | 338-A61 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-32-24 | 06-09-2023 19:32:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
317 | AF5D41 | 22.6 | [10 empty] | AF5-D41 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-34-39 | 06-09-2023 19:34:39 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
320 | 8BD8D1 | 22.5 | [10 empty] | 8BD-8D1 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-38-48 | 06-09-2023 19:38:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
[5 empty] | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 8BD-8D1 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-38-57 | 06-09-2023 19:38:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
321 | 3F9AF4 | 21.5 | [8 empty] | Gniazdko odpowiedzialne za kuchenkę nie działa |  | 3F9-AF4 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-44-40 | 06-09-2023 19:44:37 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
362 | 88C889 | 20 | [6 empty] | Kuchenka nie włącza się nie słuchać pstrykania |  |  |  | 88C-889 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-50-58 | 06-09-2023 19:50:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
363 | 9A6A06 | 19.8 |  |  | Nie widzi czujki temperatury |  |  |  | Nie działa poprawnie słychać pstrykanie |  |  |  | 9A6-A06 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_19-54-26 | 06-09-2023 19:54:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
364 | 9E299E | 20.1 | [6 empty] | Kuchenka nie zmienia swojego stanu słychać pstrykanie |  |  |  | 9E2-99E | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_19-58-11 | 06-09-2023 19:58:11 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
[11 empty] | UPDATE Kuchenka działa poprawnie źle ustawiłem bezpieczniki |  | 9E2-99E | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-00-06 | 06-09-2023 19:59:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
[11 empty] | UPDATE Kuchenka działa poprawnie źle ustawiłem bezpieczniki |  | 9A6-A06 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_20-01-39 | 06-09-2023 20:01:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
367 | A084CD | 21.2 |  | Nie działa poprawnie ostatnio widziało ruch wczoraj |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | A08-4CD | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_20-08-56 | 05-09-2023 18:19:08 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
368 | A16423 | 21.1 |  | Nie działa poprawnie ostatnio widziało ruch wczoraj | [8 empty] | A16-423 | 02:42:AC:12:00:03 | 06-09-2023_20-12-36 | 05-09-2023 18:17:44 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
369 | 9E8444 | 20.3 | [10 empty] | 9E8-444 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-15-39 | 06-09-2023 20:15:38 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
370 | ADECB3 | 19.6 | [10 empty] | ADE-CB3 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-18-29 | 06-09-2023 20:18:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
371 | 977E1B | 18.6 |  |  |  | Nie działa poprawnie cały czas widnieje Close | [6 empty] | 977-E1B | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-22-31 | 06-09-2023 20:22:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
373 | A1826D | 19.6 |  | Nie działa poprawnie ostatnio widziało ruch wczoraj | [8 empty] | A18-26D | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-27-52 | 05-09-2023 18:17:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
374 | A1DF96 | 19.6 | [10 empty] | A1D-F96 | 02:42:AC:12:00:02 | 06-09-2023_20-31-08 | 06-09-2023 20:30:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5
112 | 6B558B | 23.5 | [10 empty] | 6B5-58B | 02:42:AC:13:00:03 | 07-09-2023_12-40-37 | 07-09-2023 12:40:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
165 | 29FD74 | 22.2 | [10 empty] | 29F-D74 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_12-46-39 | 07-09-2023 12:46:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.1875
124 | AC1FF4 | 21.3 | [10 empty] | AC1-FF4 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-14-18 | 07-09-2023 15:14:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
125 | B02E4F | 21.6 | [10 empty] | B02-E4F | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-17-17 | 07-09-2023 15:17:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5625
126 | ABDB15 | 21.7 | [10 empty] | ABD-B15 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-19-15 | 07-09-2023 15:19:14 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
128 | BB1B8B | 20.8 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | BB1-B8B | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_15-28-09 | 07-09-2023 15:27:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
129 | 9B292D | 21 | [10 empty] | 9B2-92D | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-31-29 | 07-09-2023 15:31:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
130 | 9C2BDC | 21.8 |  | Nie wykryła ruchu jak wchodziłem | [8 empty] | 9C2-BDC | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-33-45 | 07-09-2023 14:59:50 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
131 | B6623C | 22.8 | [10 empty] | B66-23C | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_15-36-37 | 07-09-2023 15:36:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
132 | AD6FFD | 21.8 |  |  |  | Oderwany od framugi, ale działa poprawnie | [6 empty] | AD6-FFD | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-40-48 | 07-09-2023 15:40:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
133 | A46363 | 21.5 | [10 empty] | A46-363 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-43-12 | 07-09-2023 15:43:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
134 | B31F37 | 22.3 | [5 empty] | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | B31-F37 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-46-14 | 07-09-2023 15:46:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
135 | 181B55 | 20.4 | [10 empty] | 181-B55 | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_15-48-23 | 07-09-2023 15:48:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
136 | AD5BDE | 20.1 |  |  | Nie widzi czujki temperatury |  |  | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | AD5-BDE | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-51-10 | 07-09-2023 15:51:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
137 | B4E9E0 | 20.8 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Open | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słychać pstrykanie |  |  |  | B4E-9E0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-56-04 | 07-09-2023 15:54:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
[7 empty] | Nie działa cały czas pokazuje Open (update) | [5 empty] | B4E-9E0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_15-57-26 | 07-09-2023 15:57:25 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
139 | B6231D | 20.5 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | B62-31D | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_16-02-49 | 07-09-2023 16:02:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
141 | C0B7D0 | 21.2 | [5 empty] | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | C0B-7D0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_16-11-54 | 07-09-2023 16:11:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
[11 empty] | Poprawa przewodów elektrycznych |  | B31-F37 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_17-17-22 | 07-09-2023 17:17:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
[11 empty] | Poprawa przewodów elektrycznych |  | AD5-BDE | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_17-21-54 | 07-09-2023 17:21:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
[11 empty] | Pop |  | B4E-9E0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_17-24-40 | 07-09-2023 17:24:38 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
[11 empty] | Poprawa przewodów elektrycznych |  | B4E-9E0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_17-24-45 | 07-09-2023 17:24:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
[11 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B62-31D | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_17-32-36 | 07-09-2023 17:32:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
[11 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | C0B-7D0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_17-35-45 | 07-09-2023 17:35:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
142 | 7FC3EB | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 7FC-3EB | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_18-28-54 | 07-09-2023 18:28:53 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
143 | 1C508A | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1C5-08A | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_18-31-49 | 07-09-2023 18:31:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
144 | B68E5E | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B6B-E5E | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-38-02 | 07-09-2023 18:38:01 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
146 | 7E4B38 | [9 empty] | Pop |  | 7E4-B38 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-41-23 | 07-09-2023 18:41:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
147 | 7DA2B0 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 7DA-2B0 | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_18-43-51 | 07-09-2023 18:43:50 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
148 | B17513 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B17-513 | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_18-45-19 | 07-09-2023 18:45:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
149 | A653E1 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A65-3E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-47-11 | 07-09-2023 18:47:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
150 | B952DF | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B95-2DF | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-49-03 | 07-09-2023 14:59:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
151 | E48090 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | E48-090 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-51-02 | 07-09-2023 18:50:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
152 | 7F59A0 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 7F5-9A0 | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-54-43 | 07-09-2023 18:54:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
153 | 04441E | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 044-41E | 02:42:AC:12:00:02 | 07-09-2023_18-57-23 | 07-09-2023 18:57:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
154 | 2B5BFB | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2B5-BFB | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_18-59-56 | 07-09-2023 18:59:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
155 | 04C4BA | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 04C-4BA | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_19-01-50 | 07-09-2023 19:01:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
158 | 802CAE | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 802-CAE | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_19-10-00 | 07-09-2023 19:09:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
160 | 32051F | 21.7 | [10 empty] | 320-51F | 02:42:AC:12:00:03 | 07-09-2023_19-15-22 | 07-09-2023 19:15:04 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
322 | 3FEB44 | [9 empty] | Skip kontaktron |  | 3FE-B44 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_10-38-23 | 07-09-2023 15:06:35 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
323 | C3D7D7 | 22.4 | [10 empty] | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_10-43-02 | 08-09-2023 10:43:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
324 | 3C6FD2 | 20.9 | [10 empty] | 3C6-FD2 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_10-48-35 | 08-09-2023 10:48:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
325 | A70463 | 20.1 | [10 empty] | A70-463 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_10-51-48 | 08-09-2023 10:51:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
326 | 8C53D9 | 20.9 | [10 empty] | 8C5-3D9 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_10-56-51 | 08-09-2023 10:56:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
327 | A9AA67 | 22.0 | [10 empty] | A9A-A67 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_11-00-43 | 08-09-2023 11:00:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
328 | 16137F | 22.8 | [10 empty] | 161-37F | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_11-46-11 | 08-09-2023 11:45:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
329 | 8D79E7 | 24.4 |  | Nie wykrywa ruchu |  | Jest, nie działa | [6 empty] | 8D7-9E7 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_11-53-47 | 08-09-2023 06:38:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
330 | A1BE15 | 23.0 |  |  |  |  | Nie działa | [5 empty] | A1B-E15 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_11-58-36 | 08-09-2023 11:56:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
331 | A74FB7 | 22.2 | [10 empty] | A74-FB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-04-21 | 07-09-2023 15:04:47 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
|  |  |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | A74-FB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-06-08 | 07-09-2023 15:04:47 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
332 | 17091D | 21.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 170-91D | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-08-22 | 07-09-2023 15:04:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
333 | 8FB629 | 21.0 | [10 empty] | 8FB-629 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-10-40 | 08-09-2023 12:10:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
334 | 79D023 | 21.5 | [10 empty] | 79D-023 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-12-58 | 08-09-2023 12:12:43 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
335 | 95250A | 20.4 |  |  | Sensor not detected | [7 empty] | 952-50A | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-15-32 | 08-09-2023 12:15:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
336 | 94E417 | 19.7 | [10 empty] | 94E-417 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-24-37 | 08-09-2023 12:24:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
337 | 418B28 | 20.1 | [10 empty] | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-29-41 | 08-09-2023 12:29:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
339 | A2B02A | 19.2 | [10 empty] | A2B-02A | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-35-18 | 08-09-2023 12:35:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
340 | 929239 | 18.8 | [10 empty] | 929-239 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-37-22 | 08-09-2023 12:37:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
342 | 8B563C | 22.9 | [10 empty] | 8B5-63C | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-42-03 | 08-09-2023 12:42:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
344 | 8FD9C6 | 21.4 | [10 empty] | 8FD-9C6 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-47-50 | 08-09-2023 12:47:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
345 | 8F34BB | 21.4 | [10 empty] | 8F3-4BB | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-49-48 | 08-09-2023 12:49:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
346 | 8F51A0 | 23.0 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić, brak wtyczki |  |  |  | 8F5-1A0 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-52-51 | 08-09-2023 12:52:51 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
347 | 97E8A7 | 22.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 97E-8A7 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_12-55-19 | 07-09-2023 15:02:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
348 | 92064B | 21.6 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 920-64B | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_12-58-15 | 08-09-2023 12:58:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
349 | 91F538 | 21.5 | [10 empty] | 91F-538 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_13-01-39 | 08-09-2023 13:01:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
350 | 932491 | 21.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 932-491 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_13-05-00 | 08-09-2023 13:05:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
351 | 910C73 | 20.8 | [10 empty] | 910-C73 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_13-07-12 | 08-09-2023 13:07:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
352 | 90D47C | 21.7 |  |  | Sensor not detected | [7 empty] | 90D-47C | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_13-10-04 | 08-09-2023 13:10:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
353 | 81A4AA | 22.3 | [10 empty] | 81A-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_13-12-03 | 08-09-2023 13:12:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
354 | 8B7A27 | 23.4 | [10 empty] | 8B7-A27 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_13-15-01 | 08-09-2023 13:14:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
355 | 92027D | 23.2 | [10 empty] | 920-27D | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_13-17-00 | 08-09-2023 13:16:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
356 | 909594 | 23.4 | [10 empty] | 909-594 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_13-18-53 | 08-09-2023 13:18:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5625
359 | 8F7485 | 21.5 | [10 empty] | 8F7-485 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_13-24-35 | 08-09-2023 13:24:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
360 | A2E181 | 21.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | A2E-181 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_13-27-48 | 07-09-2023 15:02:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
501 | 310C99 | 21.5 | [6 empty] | Nie jest podłączona nie da się sprawdzić |  |  |  | 310-C99 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-07-20 | 08-09-2023 15:07:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
502 | 67B6B0 | 25.7 | [10 empty] | 67B-6B0 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-08-59 | 08-09-2023 15:08:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
301a | 0458E1 | 23.9 | [10 empty] | 045-8E1 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-09-38 | 08-09-2023 15:09:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
501b | 28D8CF | [9 empty] | skip kontaktron |  | 28D-8CF | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-12-21 | 08-09-2023 15:12:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.125
503 | 047622 | 25.5 | [10 empty] | 047-622 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-12-33 | 08-09-2023 15:12:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
501c | 061CD9 | 24.4 | [10 empty] | 061-CD9 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-15-30 | 08-09-2023 15:15:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.625
504 | 06B112 | 25.3 | [10 empty] | 06B-112 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-16-32 | 08-09-2023 15:16:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
501d | 6F2903 | 23.8 | [8 empty] | Szafa |  | 6F2-903 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-18-55 | 08-09-2023 15:17:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
505 | 295F97 | 24.7 | [10 empty] | 295-F97 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-20-27 | 08-09-2023 15:20:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
507 | 0531C8 | 24.9 | [10 empty] | 053-1C8 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-23-15 | 08-09-2023 15:23:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
506 | 04B1FC | 23.7 | [10 empty] | 04B-1FC | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-23-22 | 08-09-2023 15:23:22 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
510 | 05F500 | [9 empty] | Skip kontaktron |  | 05F-500 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-29-09 | 08-09-2023 15:29:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.5625
512 | 2D2432 | 23.6 | [10 empty] | 2D2-432 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-29-39 | 08-09-2023 15:29:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
511 | 283F07 | 22.3 | [10 empty] | 283-F07 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-30-50 | 08-09-2023 15:30:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
513 | 28FA39 | 23.5 | [10 empty] | 28F-A39 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-32-08 | 08-09-2023 15:32:08 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
514 | 27EE80 | 23.2 | [10 empty] | 27E-E80 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-34-30 | 08-09-2023 15:34:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
516 | 2851F4 | [9 empty] | Skip kontaktron |  | 285-1F4 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-37-51 | 08-09-2023 15:37:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.8125
515 | 2CF22D | [9 empty] | Elektryka nie działa, nie ma napięcia na boxie gdy G4 jest na dole |  | 2CF-22D | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-40-24 | 08-09-2023 15:40:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
517 | 2EC612 | 24.8 | [10 empty] | 2EC-612 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-43-11 | 08-09-2023 15:43:10 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.9375
518 | 2F2174 | 23.6 | [10 empty] | 2F2-174 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-43-39 | 08-09-2023 15:43:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.75
521 | 6E5ABA | [9 empty] | Kontraktron skip |  | 6E5-ABA | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-47-20 | 08-09-2023 15:47:20 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5625
522 | 2EF171 | [9 empty] | Kontaktron skip |  | 2E7-171 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-47-54 | 08-09-2023 15:47:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
526 | 2A38B5 | 22.3 | [10 empty] | 2A3-8B5 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-52-04 | 08-09-2023 15:51:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
525 | 2A85BC | 22.9 |  |  |  | Jest, nie działa | [6 empty] | 2A8-5B3 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_15-52-18 | 08-09-2023 15:52:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
527 | 8D4D91 | [9 empty] | Skip całego lokalu bo bezpieczniki |  | 8D4-D91 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_15-54-57 | 08-09-2023 15:54:57 | 1 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Sensor not detected
529 | 2B835B | 22.4 | [10 empty] | 2B8-35B | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-02-08 | 08-09-2023 16:02:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
528 | 2B540F | 21.7 | [10 empty] | 2B5-40F | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-02-21 | 08-09-2023 16:02:19 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
531 | 352688 | 21.4 | [5 empty] | Nie da się sprawdzić kuchenka nie włącza się |  |  |  |  | 352-688 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-06-12 | 08-09-2023 16:06:12 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
532 | 087DC8 | [9 empty] | Skip kontaktron |  | 087-DC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-11-04 | 08-09-2023 16:11:03 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
530 | 6E7F7C | 22.0 |  |  | Sensor not detected |  |  |  | Nie można sprawdzić funkcjonalności, źle podpięta, brak dostępu do gniazda |  |  |  | 6E7-F7C | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-11-23 | 08-09-2023 16:10:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
534 | 0A9B58 | 21.4 | [10 empty] | 0A9-B58 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-17-18 | 08-09-2023 16:17:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
533 | 02BE63 | 21.8 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić, kuchenka nie jest podłączona do prądu, za krótki przewod |  |  |  | 02B-E63 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-19-36 | 08-09-2023 16:18:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
536 | 0A568B | 21.2 | [10 empty] | 0A5-68B | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-24-10 | 08-09-2023 16:24:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
535 | 2F6615 | 22.7 |  |  | Sensor not detected | [7 empty] | 2F6-615 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-24-21 | 08-09-2023 16:24:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
538 | 00E6B7 | 21.7 | [10 empty] | 00E-6B7 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-26-52 | 08-09-2023 16:26:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
539 | 2CBF87 | 21.1 | [10 empty] | 2CB-F87 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-27-33 | 08-09-2023 16:27:32 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
541 | 2F1FAC | 20.7 | [10 empty] | 2F1-FAC | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-29-27 | 08-09-2023 16:29:26 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
540 | 286C2D | 22.3 | [8 empty] | Cover stare: open |  | 286-C2D | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-30-10 | 08-09-2023 16:29:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
543 | 00CF18 | 20.8 | [10 empty] | 00C-F18 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_16-32-49 | 08-09-2023 16:32:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
544 | 350C1A | 22.2 |  |  |  | Działa poprawnie, ale jest odklejony |  |  | Zmiana stanu nie działa, słychać pykanie |  |  |  | 350-C1A | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_16-37-57 | 08-09-2023 16:37:57 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
702 | 7997BD | 37.0 |  |  |  |  | Nie ma jak sprawdzić, okna nie można zamknąć | [5 empty] | 799-7BD | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-00-22 | 08-09-2023 16:59:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 38.375
704 | 2FF055 | 28.9 |  |  |  |  | Nie działa | [5 empty] | 2FF-055 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-03-29 | 08-09-2023 17:03:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 29.4375
701a | 89F750 | 29 | [10 empty] | 89F-750 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-07-35 | 08-09-2023 17:07:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 29.8125
705 | 00DBF5 | 25.9 | [10 empty] | 00D-BF5 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-08-08 | 08-09-2023 17:08:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
701c | 6D3207 | 26.6 | [10 empty] | 6D3-207 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-10-20 | 08-09-2023 17:10:19 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 28.0
701d | 13A6C8 | 24.3 | [10 empty] | 13A-6C8 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-12-03 | 08-09-2023 17:11:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
703 | 78E11E | [9 empty] | Skip zagradzony cały pokój |  | 78E-11E | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-15-50 | 08-09-2023 17:15:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 35.0625
716 | 7C618F | [9 empty] | Skip kontaktron |  | 7C6-18F | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-17-45 | 08-09-2023 17:17:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0625
710 | 42706B | [9 empty] | skip zastawiony pokój |  | 427-06B | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-19-47 | 08-09-2023 17:19:47 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 29.75
712 | 7ADB52 | 25.3 | [10 empty] | 7AD-B52 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-22-59 | 08-09-2023 17:22:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
715 | 4399DE | 24.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 439-9DE | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-29-45 | 07-09-2023 15:11:15 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
714 | 7ACAC8 | 25.1 |  |  |  |  | Były w excelu, ale działają | [5 empty] | 7AC-AC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-34-29 | 08-09-2023 17:33:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 28.5625
713 | 4219D7 | [5 empty] | Kontraktron skip | [5 empty] | 421-9D7 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-39-33 | 08-09-2023 17:39:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 28.75
716 | 423928 | 24.3 | [10 empty] | 423-928 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-39-38 | 08-09-2023 17:39:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.75
717 | 7B759C | 24.3 | [10 empty] | 7B7-59C | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-41-31 | 08-09-2023 17:41:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
718 | 840B8D | 23.9 |  |  | Sensor not detected | [7 empty] | 840-B8D | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-43-56 | 08-09-2023 17:43:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
719 | 24732B | 23.5 | [10 empty] | 247-32B | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-45-19 | 08-09-2023 17:45:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.625
720 | 3B4FAA | [9 empty] | Skip, bezpieczniki |  | 3B4-FAA | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-49-27 | 08-09-2023 16:31:37 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 26.5
721 | 83B7FA | 22.5 | [6 empty] | Podłączona do tego złego gniazdka, nie ma dojścia żeby zmienić, pstryka |  |  |  | 83B-7FA | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_17-56-22 | 08-09-2023 17:55:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
735 | 7862FC | 23 | [10 empty] | 786-2FC | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_17-57-51 | 08-09-2023 17:57:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
734 | 79AE7A | 22 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  |  | Nie działa poprawnie nie słychać pstrykania, ciągle nie ma napięcia |  |  |  |  | 79A-E7A | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-01-11 | 07-09-2023 15:11:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
723 | 7B8D79 | 22.7 | [10 empty] | 7B8-D79 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-01-15 | 08-09-2023 18:01:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
724 | 7DCA42 | 22.1 | [10 empty] | 7DC-A42 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-03-17 | 08-09-2023 18:03:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
743 | 7907BF | 21 | [10 empty] | 790-7BF | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-05-11 | 08-09-2023 18:05:10 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
733* | 7907BF | 21 | [10 empty] | 790-7BF | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-05-56 | 08-09-2023 18:05:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
726 | 7A8106 | 22.4 | [10 empty] | 7A8-106 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-07-19 | 08-09-2023 18:07:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
732 | 77791E | 21.7 | [10 empty] | 777-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-07-28 | 08-09-2023 18:07:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
731 | 7E71AB | 21.8 | [10 empty] | 7E7-1AB | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-09-09 | 08-09-2023 18:08:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
727 | 7D6182 | 22.4 | [10 empty] | 7D6-182 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-09-37 | 08-09-2023 18:09:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
730 | 7A502A | 21.3 | [10 empty] | 7A5-02A | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-11-04 | 08-09-2023 18:11:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
729 | 8479D8 | 22.3 | [10 empty] | 847-9D8 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-15-59 | 08-09-2023 18:15:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
802 | 821CC9 | 26.5 | [10 empty] | 821-CC9 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-27-30 | 08-09-2023 18:27:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.875
803 | 81A745 | 26.2 | [10 empty] | 81A-745 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-33-21 | 08-09-2023 18:33:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.75
820 | 4589C4 | 22 |  |  |  | Nie działa poprawnie cały czas widnieje Close | [6 empty] | 458-9C4 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-34-51 | 08-09-2023 18:34:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
804 | 3FA933 | 25.4 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 3FA-933 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-37-09 | 07-09-2023 15:10:25 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.5
819 | 81349B | 22.2 | [10 empty] | 813-49B | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-37-35 | 08-09-2023 18:37:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
818 | 459652 | 22 | [10 empty] | 459-652 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-39-30 | 08-09-2023 18:39:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
805 | 8176D0 | 24.8 | [10 empty] | 817-6D0 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-40-38 | 08-09-2023 18:40:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
801 | 80ACF0 | 23.2 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 80A-CF0 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-41-59 | 08-09-2023 18:41:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5
806 | 48ACC4 | 24.6 | [10 empty] | 48A-CC4 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-43-13 | 08-09-2023 18:43:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
801a | 7717CF | 25.3 | [10 empty] | 771-7CF | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-43-20 | 07-09-2023 22:15:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 28.375
801c | 7F9960 | 24.8 | [10 empty] | 7F9-960 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-45-58 | 08-09-2023 18:45:57 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.25
801d | 80B31E | 22.7 | [10 empty] | 80B-31E | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-47-24 | 08-09-2023 18:47:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5
808 | 1560E8 | 25.2 |  |  |  |  | Były w excelu, ale działają |  | Kuchenka w ogóle się nie włącza a jest podpięta do prądu, sprawdzana na dwóch gniazdkach, pstryka |  |  |  | 156-0E8 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-49-39 | 08-09-2023 18:48:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
815 | 7F36E4 | 22.1 | [10 empty] | 7F3-6E4 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-51-27 | 08-09-2023 18:51:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
809 | 46C737 | 24.7 | [10 empty] | 46C-737 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-52-37 | 08-09-2023 18:52:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
810 | 47FC20 | 24.4 | [10 empty] | 47F-C20 | 02:42:AC:12:00:03 | 08-09-2023_18-55-15 | 08-09-2023 18:55:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
814 | 43D7F8 | 22.2 | [6 empty] | Gniazdko od kuchenki nie działa, kuchenka wogole się nie włącza na tym gniazdku |  |  |  | 43D-7F8 | 02:42:AC:12:00:02 | 08-09-2023_18-55-52 | 08-09-2023 18:55:51 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
202 | A73036 | 23.2 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu |  |  |  |  | Kuchenka jest zawsze włączona, słuchać pstrykanie |  |  |  | A73-036 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-07-05 | 09-09-2023 08:46:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
[11 empty] | UPDATE Kuchenka działa poprawnie źle ustawione bezpieczniki |  | A73-036 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-08-52 | 09-09-2023 08:46:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
205 | A7A9E6 | 20.2 | [10 empty] | A7A-9E6 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-15-00 | 09-09-2023 10:14:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
206 | A48920 | 20.9 | [10 empty] | A48-920 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-17-36 | 09-09-2023 10:17:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
208 | A64AD2 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A64-AD2 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-21-03 | 09-09-2023 10:21:02 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
209 | A7EFAE | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A7E-FAE | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-21-11 | 09-09-2023 10:21:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
212 | 85C6BD | 22.7 | [10 empty] | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-23-50 | 09-09-2023 10:23:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
211 | A4DA79 | 21.1 | [10 empty] | A4D-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-24-12 | 09-09-2023 10:24:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.625
213 | 67DBB7 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 67D-BB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-25-21 | 09-09-2023 10:25:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
214 | 9D8D10 | 20.6 | [10 empty] | 9D8-D10 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-26-18 | 09-09-2023 10:26:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
216 | 684DBC | [9 empty] | Skip, lokal wyłączony z odbioru |  | 684-DBC | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-29-02 | 09-09-2023 10:27:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
218 | 948F79 | 21.9 | [10 empty] | 948-F79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-31-39 | 07-09-2023 14:59:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
|  |  |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 948-F79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-32-23 | 07-09-2023 14:59:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
217 | 9736F2 | 21.6 | [6 empty] | Brak możliwości sprawdzenia, pomimo podłączenia do gniazdka nie włącza się, sprawdzane na dwóch gniazdkach, pstryka |  |  |  | 973-6F2 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-32-49 | 09-09-2023 10:32:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.625
219 | 977AAF | 22.2 | [10 empty] | 977-AAF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-33-50 | 09-09-2023 10:33:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
220 | 956416 | 22.5 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 956-416 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-36-19 | 07-09-2023 14:59:32 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
221 | 99E63A | 21.6 | [10 empty] | 99E-63A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-38-04 | 09-09-2023 10:37:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
222 | 975975 | 24.5 | [10 empty] | 975-975 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-45-23 | 09-09-2023 10:45:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.25
260 | 8BBE38 | 20.5 | [10 empty] | 8BB-E38 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-47-06 | 09-09-2023 10:47:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
223 | 6B2204 | 22.0 |  |  |  |  | Nie działa | [5 empty] | 6B2-204 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-48-10 | 09-09-2023 10:48:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
259 | A389E3 | 21 | [10 empty] | A38-9E3 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-49-18 | 09-09-2023 10:49:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.25
224 | B6CDBC | 20.9 | [10 empty] | B6C-DBC | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-50-56 | 09-09-2023 10:50:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
258 | 9AAF2F | 21 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 9AA-F2F | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-52-23 | 09-09-2023 10:52:22 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
225 | B24B21 | 20.9 |  |  |  |  | Nie działa | [5 empty] | B24-B21 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-54-33 | 09-09-2023 10:54:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
256 | B9B5E4 | 21.6 | [10 empty] | B9B-5E4 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-55-47 | 09-09-2023 10:55:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.1875
255 | C5A66D | 21.3 | [10 empty] | C5A-66D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_10-57-28 | 09-09-2023 10:57:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
227 | B2C058 | 20.8 | [10 empty] | B2C-058 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_10-59-15 | 09-09-2023 10:58:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
254 | BA8483 | 21.9 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | [8 empty] | BA8-483 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-00-18 | 07-09-2023 14:59:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
228 | AF8CFD | 21.0 |  |  |  |  | Nie działa | [5 empty] | AF8-CFD | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-02-07 | 09-09-2023 11:01:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
253 | C51567 | 21.7 | [10 empty] | C51-567 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-02-57 | 09-09-2023 11:02:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
229 | BF6793 | 21.6 | [10 empty] | BF6-793 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-04-42 | 09-09-2023 11:04:42 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
252 | C586BA | 21.6 | [10 empty] | C58-6BA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-04-47 | 09-09-2023 11:04:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
251 | A4246E | 21.4 | [10 empty] | A42-46E | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-07-00 | 09-09-2023 11:06:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
231 | B31734 | 21.7 | [10 empty] | B31-734 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-08-00 | 09-09-2023 11:07:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
250 | BF3006 | 21.9 | [10 empty] | BF3-006 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-08-48 | 09-09-2023 11:08:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
232 | BF3ED0 | 21.7 | [10 empty] | BF3-ED0 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-10-16 | 09-09-2023 11:10:16 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
247 | B88646 | 21.9 | [10 empty] | B88-646 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-12-41 | 09-09-2023 11:12:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
233 | B29CE4 | 21.1 | [10 empty] | B29-CE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-12-46 | 09-09-2023 11:12:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
234 | B20A39 | 21.1 | [10 empty] | B20-A39 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-14-15 | 09-09-2023 11:14:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
246 | BE09BC | 22 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | BE0-9BC | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-14-50 | 09-09-2023 11:14:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
235 | BF79B6 | 20.3 | [10 empty] | BF7-9B6 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-16-52 | 09-09-2023 11:16:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
236 | B1E183 | 20.2 | [10 empty] | B1E-183 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-18-45 | 09-09-2023 11:18:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
244 | C4C9AC | 22.7 | [10 empty] | C4C-9AC | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-18-50 | 09-09-2023 11:18:50 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
243 | BC1F53 | 22.5 | [10 empty] | BC1-F53 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-20-46 | 09-09-2023 11:20:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
242 | BC276A | 21.7 | [10 empty] | BC2-76A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-22-29 | 09-09-2023 11:22:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
241 | B9FE29 | 20.3 | [10 empty] | B9F-E29 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-25-09 | 09-09-2023 11:25:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
239 | BE6748 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | BE6-748 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-25-15 | 09-09-2023 11:24:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
240 | BB2704 | 20.7 | [10 empty] | BB2-704 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-28-10 | 09-09-2023 11:28:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
261 | 83C6BF | 19.5 | [6 empty] | Nie można sprawdzić funkcjonalności, źle podpięta, brak dostępu do gniazda |  |  |  | 83C-6BF | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-39-33 | 09-09-2023 11:39:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
275 | 79FBFC | 21.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 79F-BFC | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-41-44 | 09-09-2023 11:41:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
263 | 7F58D0 | 19.6 | [10 empty] | 7F5-8D0 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-44-06 | 09-09-2023 11:44:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
274 | 91231C | 21 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 912-31C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-44-30 | 09-09-2023 09:59:04 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
273 | 26ECDF | 20.8 | [10 empty] | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-46-18 | 09-09-2023 11:46:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
272 | 2616DB | 20.3 | [10 empty] | 261-6DB | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-48-09 | 09-09-2023 11:48:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
265 | 98A4B7 | 19.8 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 98A-4B7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-49-08 | 07-09-2023 14:59:30 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
271 | 1FA112 | 20.4 | [10 empty] | 1FA-112 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-49-41 | 09-09-2023 11:49:39 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
270 | 258FCC | 20.5 | [10 empty] | 258-FCC | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-52-48 | 09-09-2023 11:52:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
267 | 1B88EA | 20.8 | [10 empty] | 1B8-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_11-52-59 | 09-09-2023 11:52:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.25
269 | 17D15F | 20.5 | [10 empty] | 17D-15F | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_11-54-47 | 09-09-2023 11:54:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
401 | 91AC33 | [9 empty] | Skip, voltage state not detected |  | 91A-C32 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-35-39 | 09-09-2023 12:35:34 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.9375
401d | 486FC7 |  |  | Nie działa poprawnie przez umiejscowienie | [8 empty] | 486-FC7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-35-44 | 07-09-2023 15:05:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
501c | 03B365 | 25.1 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 03B-365 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-37-26 | 09-09-2023 12:37:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
401a | B93ACB | 23.2 | [10 empty] | B93-ACB | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-38-34 | 09-09-2023 12:38:33 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.875
[11 empty] | UPDATE 401c* |  | 03B-365 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-38-42 | 09-09-2023 12:38:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
401d |  | 24.7 | [8 empty] | UPDATE 401d* |  | 486-FC7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-39-22 | 07-09-2023 15:05:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
401b | 0A907A | 24.9 | [10 empty] | 0A9-07A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-41-45 | 09-09-2023 12:41:45 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0625
406 | OA323E | 24.6 | [10 empty] | 0A3-23E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-47-18 | 09-09-2023 12:47:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
410 | 6E42FD | 25 | [10 empty] | 6E4-2FD | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-51-37 | 09-09-2023 12:51:37 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
409 | 0A323E | 24.1 | [10 empty] | 0A3-23E | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-52-12 | 09-09-2023 12:52:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
411 | 6F0DC7 | 23.4 | [5 empty] | Nie ma napięcia na przewodzie, nie pstryka |  |  |  |  | 6F0-DC7 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_12-55-38 | 09-09-2023 12:55:38 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
412 | 0410E9 | 23 | [6 empty] | Kuchenka nie włącza się nie słychać pstrykania |  |  |  | 041-0E9 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-56-06 | 09-09-2023 12:55:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
413 | 05A1D1 | 22.3 | [10 empty] | 05A-1D1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-58-53 | 09-09-2023 12:58:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
414 | 8D3963 | 23 | [10 empty] | 8D3-963 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_12-59-05 | 09-09-2023 12:59:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
415 | 01AB3B | 22.2 | [10 empty] | 01A-B3B | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-01-49 | 09-09-2023 13:01:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.4375
416 | 0B41DA | 24.1 | [10 empty] | 0B4-1DA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-03-31 | 09-09-2023 13:03:30 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
417 | 187FC6 | 22.4 | [10 empty] | 187-FC6 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-04-00 | 09-09-2023 13:03:50 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
418 | 945475 | 22.5 | [10 empty] | 945-475 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-07-00 | 09-09-2023 13:07:00 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
420 | 92673F | 24.1 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 926-73F | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-08-03 | 09-09-2023 04:39:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
422 | 938B35 | 23.0 | [10 empty] | 938-B35 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-12-15 | 09-09-2023 13:12:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
423 | 8A40DC | 22.7 |  | Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 8A4-0DC | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-12-22 | 07-09-2023 15:05:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
425 | 936577 | 22.3 | [10 empty] | 936-577 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-14-29 | 09-09-2023 13:14:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
426 | AFF620 | 22.0 | [10 empty] | AFF-620 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-16-09 | 09-09-2023 13:16:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
427 | 9D0204 | 22.5 | [10 empty] | 9D0-204 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-16-33 | 09-09-2023 13:16:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
430 | 9BC54E | 22.7 | [8 empty] | Cover stare: open |  | 9BC-54E | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-22-45 | 09-09-2023 13:22:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
431 | 889FF3 | 22.3 | [10 empty] | 889-FF3 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-36-15 | 09-09-2023 13:36:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
433 | 44E367 | 21.1 | [10 empty] | 44E-367 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-40-52 | 09-09-2023 13:40:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
434 | 4817EB | 21.5 | [10 empty] | 481-7EB | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_13-45-39 | 09-09-2023 13:45:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
435 | 020F96 | 20.7 | [10 empty] | 020-F96 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-47-59 | 09-09-2023 13:47:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
436 | 489E6C | 20.5 | [10 empty] | 489-E6C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-49-57 | 09-09-2023 13:49:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
437 | BA130D | 20.5 | [10 empty] | BA1-30D | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-51-49 | 09-09-2023 13:51:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
438 | 8D68CA | 20.6 | [10 empty] | 8D6-8CA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_13-54-04 | 09-09-2023 13:53:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
441 | 9D3A93 | [9 empty] | Skip otwarty Box i bezpieczniki w dół |  | 9D3-A93 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-11-14 | 09-09-2023 14:09:56 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 22.9375
439 | A2D42A | 22.1 | [10 empty] | A2D-42A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-20-34 | 09-09-2023 14:20:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
440 | BE6DBE | 18.3 |  |  |  |  | Tylko jedno okno da się sprawdzić - działa, drugie jest za wysoko | [5 empty] | 8E6-DBE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-25-46 | 09-09-2023 14:25:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
443 | 2B5D64 | 22 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  | Nie można sprawdzić nie ma gniazdka do którego można wpiąc kuchenkę |  |  |  | 2B5-D64 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-28-25 | 09-09-2023 14:28:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
444 | 1DE2FE | 21.3 |  |  |  |  | Na górnym oknie nie da się sprawdzić, za wysoko |  | Nie można sprawdzić, nie ma gniazdka, żeby podpiąć |  |  |  | 1DE-2FE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-32-52 | 09-09-2023 14:32:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
445 | 8E2603 | 21.8 | [10 empty] | 8E2-603 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-36-26 | 09-09-2023 14:36:26 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
446 | 7FE5A1 | 20.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7FE-5A1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-37-12 | 07-09-2023 15:05:08 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
447 | 34E0E8 | 22.8 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 34E-0E8 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-38-42 | 09-09-2023 14:38:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
449 | 8D4965 | 22.3 | [10 empty] | 8D4-965 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-40-55 | 09-09-2023 14:40:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
450 | 68A183 | 21.3 | [10 empty] | 68A-183 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_14-43-04 | 09-09-2023 14:42:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
451 | A3F7E1 | [9 empty] | Skip, nie działa bezpiecznik, nie da się ustawić na 1 |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-49-16 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
451 | A3F7E1 | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | Nie ma napięcia na przewodzie, nie pstryka |  |  |  |  | A3F-7E1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_14-58-11 | 08-09-2023 10:56:29 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
453 | 14E6EE | 20.7 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 14E-6EE | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-02-06 | 09-09-2023 15:01:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
454 | 8A77FA | 20.5 | [10 empty] | 8A7-7FA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-06-27 | 09-09-2023 15:06:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
455 | 13658F | 20.4 | [10 empty] | 136-58F | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-08-27 | 09-09-2023 15:08:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
468 | 065483 | 22.1 | [10 empty] | 065-483 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-10-56 | 09-09-2023 15:10:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
456 | 34F837 | 19.8 | [10 empty] | 3F4-837 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-11-03 | 09-09-2023 15:11:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
467 | 39DA11 | 21.8 | [10 empty] | 39D-A11 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-12-20 | 09-09-2023 15:12:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
466 | 2000ED | 21.6 | [10 empty] | 200-0ED | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-13-50 | 09-09-2023 15:13:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
458 | 3A5905 | 20.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 3A5-905 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-14-49 | 09-09-2023 15:14:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
465 | 41314E | 21.9 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 413-14E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-15-57 | 09-09-2023 15:15:56 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.625
459 | 3A9EAD | 21.6 | [10 empty] | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-17-35 | 09-09-2023 15:17:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
461 | 085796 | 22.1 | [10 empty] | 085-796 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_15-21-28 | 09-09-2023 15:21:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
464 | 21AFAA | 21.4 | [10 empty] | 21A-FAA | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-23-46 | 09-09-2023 15:23:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
462 | 07E96B | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 07E-96B | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_15-23-59 | 09-09-2023 15:23:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
601 | 349DE5 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 349-DE5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-14-51 | 09-09-2023 18:14:51 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
602 | 2FFFBF | 24.5 | [10 empty] | 2FF-FBF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-15-46 | 09-09-2023 18:15:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
601a | 34F50A | 24.9 | [10 empty] | 34F-50A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-16-33 | 09-09-2023 18:16:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
601c | 31343A | 24.8 | [10 empty] | 313-43A | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-19-34 | 09-09-2023 18:19:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
603 | 3507C7 | 24.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 350-7C7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-19-43 | 09-09-2023 18:19:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.9375
604 | 248D00 | 24.8 | [10 empty] | 248-D00 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-22-52 | 09-09-2023 18:22:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
607 | 32A882 | 24.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 32A-882 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-26-48 | 09-09-2023 18:26:46 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
609 | 31FB9F | 24.5 | [10 empty] | 31F-B9F | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-31-54 | 09-09-2023 18:31:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.1875
612 | 23E3C1 | 23.5 | [10 empty] | 23E-3C1 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-34-49 | 09-09-2023 18:34:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
610 | 89A98E | 22.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-34-54 | 09-09-2023 18:34:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
617 | 2A4FC7 | 24 | [6 empty] | Kuchenka się nie włącza nie słychać pstrykania |  |  |  | 2A4-FC7 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-17 | 09-09-2023 18:39:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
616 | 684 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 684-978 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-39-56 | 09-09-2023 18:39:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.1875
620 | 39F6E5 | 23.6 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 39F-6E5 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-43-02 | 09-09-2023 18:43:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5
621 | 3B2C31 | 22.7 | [10 empty] | 3B2-C31 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-44-48 | 09-09-2023 18:44:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
626 | 2239E2 | 21.1 | [10 empty] | 223-9E2 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-52-25 | 09-09-2023 18:50:40 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.625
627 | 336260 | 21.2 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 336-260 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-53-31 | 09-09-2023 18:53:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
629 | 0B9EF9 | 21.7 | [10 empty] | 0B9-EF9 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_18-55-19 | 09-09-2023 18:55:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
631 | 24770C | 21.5 |  |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [5 empty] | 247-70C | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-58-00 | 09-09-2023 18:57:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
632 | 315AD3 | 20.9 | [10 empty] | 315-AD3 | 02:42:AC:12:00:03 | 09-09-2023_18-58-27 | 09-09-2023 18:58:24 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
633 | 88CB25 | 22.2 | [10 empty] | 88C-B25 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_19-00-35 | 09-09-2023 19:00:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
636 | 17204C | 22.1 | [10 empty] | 172-04C | 02:42:AC:12:00:02 | 09-09-2023_19-03-11 | 09-09-2023 19:03:10 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-45-31 | 09-10-2023 11:45:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.0625
[9 empty] | Ok |  |  |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-46-30 | 09-10-2023 11:46:25 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Sensor not detected
[9 empty] | Ok |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-49-15 | 09-10-2023 11:49:14 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.5625
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-51-16 | 09-10-2023 11:50:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.4375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-53-24 | 09-10-2023 11:53:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-55-14 | 09-10-2023 11:55:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
[9 empty] | Ok |  |  |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-57-09 | 09-10-2023 11:56:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.625
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_11-59-07 | 09-10-2023 11:59:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.5625
[9 empty] | Nie działa |  |  |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-03-19 | 09-10-2023 12:03:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.125
[9 empty] | Ok |  |  |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-09-57 | 09-10-2023 12:08:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.0
[10 empty] | Ok |  |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-11-43 | 09-10-2023 12:11:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.4375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-39 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-18-59 | 09-10-2023 12:18:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.4375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 106-234 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-23-32 | 09-10-2023 12:20:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.5625
[9 empty] | Nie działa kuchenka |  |  |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-29-00 | 09-10-2023 12:28:52 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 20.25
[9 empty] | Ok |  |  |  | 05D-9FA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-10 | 09-10-2023 12:31:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.375
[7 empty] | Nie działa | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-22 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 18.25
06 | [6 empty] | Okno | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-32-37 | 09-10-2023 12:31:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 18.3125
[9 empty] | Ok |  |  |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-34-19 | 09-10-2023 12:34:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-49-08 | 09-10-2023 12:49:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.125
[9 empty] | Ok |  |  |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-51-03 | 09-10-2023 12:50:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.125
[9 empty] | Ok |  |  |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-55-33 | 09-10-2023 12:55:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.8125
[9 empty] | Ok |  |  |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_12-57-56 | 09-10-2023 12:57:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 20.4375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-00-04 | 09-10-2023 12:59:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.5
[9 empty] | Nie dziala |  |  |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-02-05 | 09-10-2023 10:19:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.375
[9 empty] | Ok |  |  |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-07-01 | 09-10-2023 13:06:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 18.125
19 |  | 16.5 | [10 empty] | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-31-04 | 09-10-2023 13:30:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 18.4375
33 |  | 16.7 | [10 empty] | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-38-30 | 09-10-2023 13:38:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 19.0
7 |  | 17.7 | [10 empty] | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-42-52 | 09-10-2023 13:42:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 18.5
8 |  | 18.5 | [10 empty] | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-47-37 | 09-10-2023 13:47:37 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.5625
9 |  | 20.3 | [10 empty] | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 09-10-2023_13-54-05 | 09-10-2023 13:53:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.375
902 | B70846 | [9 empty] | Skip, bezpieczniki na dole |  | B70-846 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-29 | 10-09-2023 10:21:22 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Sensor not detected
901 | 3D0EFA | 25 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić nie jest podpięta do prądu |  |  |  | 3D0-EFA | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-21-31 | 10-09-2023 10:21:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
901a | 84EA56 | 26 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | 84E-A56 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-23-33 | 10-09-2023 10:23:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.875
901c | AF48D8 | 26.5 | [10 empty] | AF4-8D8 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-26-23 | 10-09-2023 10:26:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
904 | AA0EBC | 26.7 | [10 empty] | AA0-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-26-24 | 10-09-2023 10:26:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
901d | B119B5 | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa ciągle pisze close | [5 empty] | B11-9B5 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-28-26 | 10-09-2023 10:28:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
906 | B4B786 | 26.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | B4B-786 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-30-06 | 10-09-2023 10:29:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
922 | 11C8DF | 23.8 | [8 empty] | Zmiana kuchenki działa poprawnie ale gdy jest wyłączona przez apke pokazuje w aplikacji voltage state not detected |  | 11C-8DF | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-37 | 10-09-2023 10:32:37 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
907 | 810EDB | 24.9 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 810-EDB | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-32-52 | 10-09-2023 08:40:53 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
908 | 139F09 | 25.0 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie działa kuchenka, nie ma pstryknięcia |  |  |  | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-40-15 | 10-09-2023 10:40:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
921 | B340FF | 23.7 | [10 empty] | B34-0FF | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_10-43-27 | 10-09-2023 10:42:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
909 | A3453D | 23.7 | [10 empty] | A34-53D | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-43-37 | 10-09-2023 10:43:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
920 | A36AC1 | 23.5 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | A36-AC1 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-45-58 | 10-09-2023 10:45:58 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
910 | 8CE9C8 | 22.5 | [10 empty] | 8CE-9C8 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-46-16 | 10-09-2023 10:46:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
919 | B65D0E | 23.1 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | B65-D0E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-47-55 | 10-09-2023 10:47:50 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
911 | 45F7E6 | 22.8 | [10 empty] | 45F-7E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-48-36 | 10-09-2023 10:48:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
912 | A34570 | 23.2 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | A34-570 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-52-12 | 10-09-2023 10:52:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
913 | 87CAB7 | 24.5 | [10 empty] | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_10-55-57 | 10-09-2023 10:55:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
915 | B04720 | 23.6 |  |  | Sensor not detected | Nie ma kontraktronu | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-02-00 | 10-09-2023 11:01:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
916 | AD7E04 | 22.0 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  | Nie włącza się na obu gniazdkach, pstryka |  |  |  | AD7-E04 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-06-23 | 10-09-2023 11:05:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
918 | AA4E5C | 22.0 | [10 empty] | AA4-E5C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-11-01 | 10-09-2023 11:11:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
[7 empty] | Nie można sprawdzić, nie da się otworzyć okna |  |  |  | Update |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-14-57 | 10-09-2023 11:14:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
1101 | 15A958 | 23.9 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 15A-958 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-23-32 | 10-09-2023 11:23:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
1102 | EA12E2 | 24.1 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | EA1-2E2 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-29-29 | 10-09-2023 11:29:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
1118 | 273C0E | 24.9 | [10 empty] | 273-C0E | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-30-43 | 10-09-2023 11:30:39 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
1117 | 383A99 | 23 | [10 empty] | 383-A99 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-32-51 | 10-09-2023 11:32:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
1104 | B86865 | 25.2 | [10 empty] | B86-865 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-33-54 | 10-09-2023 11:33:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.625
1116 | EA8C38 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | EA8-C38 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-34-48 | 10-09-2023 08:40:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
1105 | 3C028D | 24.4 | [10 empty] | 3C0-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-35-47 | 10-09-2023 11:35:38 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.1875
1115 | 36173E | 23.3 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 361-73E | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-37-16 | 10-09-2023 11:37:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
1106 | 7BBF12 | 25.6 | [10 empty] | 7BB-F12 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-38-09 | 10-09-2023 11:38:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
1114 | 0DD548 | 22.7 | [8 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 0DD-548 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-40-45 | 10-09-2023 11:40:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
1108 | 8BFFAE | 24.9 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 8BF-FAE | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-05 | 10-09-2023 11:41:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.9375
1113 | 35A788 | [9 empty] | Skip zastawione rzeczami osób co sprzątają |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_11-42-47 | 10-09-2023 11:42:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
1112 | 393D6C | 23.6 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 393-D6C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-44-39 | 10-09-2023 11:44:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
1109 | BB6426 | 23.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | BB6-426 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-45-16 | 10-09-2023 11:43:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
1111 | 3616FC | 23.1 | [10 empty] | 361-6FC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-46-21 | 10-09-2023 11:46:20 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
1110 | 357B03 | 22.9 | [10 empty] | 357-B0C | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_11-47-33 | 10-09-2023 11:47:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1201 | 2E49DB | 24.3 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Open |  | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 2E4-9DB | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-21-06 | 10-09-2023 12:20:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.4375
1202 | 36AE24 | 27.9 | [5 empty] | Nie pstryka | Nie pstryka |  |  |  | 36A-E24 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-24-48 | 10-09-2023 12:24:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.75
1217 | AA5B85 | 24.8 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-25-50 | 10-09-2023 12:25:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
1203 | 010F2A | 27.1 | [10 empty] | 010-F2A | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-28-36 | 10-09-2023 12:28:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.4375
1216 | AA5D08 | 23.7 | [8 empty] | Nic w pokoju nie działa poprawnie nie pstryka jak zmienia stan |  | AA5-B85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-30-07 | 10-09-2023 12:26:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
1215 | 126E62 | 23.4 | [10 empty] | 126-E62 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-31-54 | 10-09-2023 12:31:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
1204 | 390A9F | 26.7 | [10 empty] | 390-A9F | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-32-07 | 10-09-2023 12:32:02 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.875
1214 | 3DA4AA | 23.1 | [10 empty] | 3DA-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-33-28 | 10-09-2023 12:33:27 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
1205 | C050A6 | 25.8 | [10 empty] | C05-0A6 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-34-06 | 10-09-2023 12:34:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
1206 | 05CA83 | 26.1 | [10 empty] | 0C5-A83 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-35-46 | 10-09-2023 12:35:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
1213 | 0FB697 | 22.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | 0FB-697 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-36-02 | 10-09-2023 12:35:59 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
1207 | 3E742F | 26.0 | [10 empty] | 3E7-42F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-37-31 | 10-09-2023 12:37:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.5
1211 | 372A84 | 24 | [10 empty] | 372-A84 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-39-02 | 10-09-2023 12:39:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
1210 | 33D19D | 24.2 | [10 empty] | 33D-19D | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-40-26 | 10-09-2023 12:40:25 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
1208 | 08EFE7 | 26.8 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_12-41-53 | 10-09-2023 12:41:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0625
1209 | 31A46F | 23.7 | [8 empty] | Voltage state not detected, przez to nie da się sprawdzić kuchenki i głowicy |  | 31A-46F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-42-36 | 10-09-2023 12:42:35 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 26.375
1216 | [10 empty] | UPDATE skip bezpieczniki |  | AA5-D08 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_12-46-11 | 10-09-2023 12:46:11 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 25.125
101 | 11C04E | 23.5 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości dostania się do kuchenki |  |  |  | 11C-04E | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-31-26 | 10-09-2023 14:31:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0625
101a | 6F3C85 | 26.6 | [10 empty] | 6F3-C85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-32-56 | 10-09-2023 14:32:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.75
[7 empty] | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Update |  | 6F3-C85 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-33-54 | 10-09-2023 14:32:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.8125
110 | 15F1D0 | 26.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Cały czas pisze close |  | Kuchenka cały czas jest włączona słychać pstrykanie |  |  |  | 15F-1D0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-39-43 | 10-09-2023 08:34:54 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.75
116 | BB31B9 | 25 |  |  |  |  | Cały czas pisze close | [5 empty] | BB3-1B9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-43-24 | 10-09-2023 14:43:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.625
119 | 69EFCA | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 69E-FCA | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-48-49 | 10-09-2023 14:48:48 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
128 | BB1B8B | 21.7 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close | [5 empty] | BB1-B8B | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-51-21 | 10-09-2023 14:51:04 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
138 | AD7AC9 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AD7-AC9 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-53-31 | 10-09-2023 14:53:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
140 | AE2D90 | [9 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | AE2-D90 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-55-00 | 10-09-2023 14:54:59 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
159 | B25961 | [9 empty] | Stycznik nie działa poprawnie nie da się ustawić 1 przez co nie da się sprawdzić kuchenki |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-57-14 | 10-09-2023 14:57:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
164 | 2AC1CD | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 2AC-1CD | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_14-58-55 | 10-09-2023 14:58:55 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.25
169 | 1C1C46 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1C1-C46 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-00-34 | 10-09-2023 15:00:34 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
172 | 1CBDD4 | 20.1 | [10 empty] | 1CB-DD4 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-02-31 | 10-09-2023 15:02:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.25
173 | 1C3D50 | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 1C3-D50 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-03-46 | 10-09-2023 15:03:37 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.625
174 | 1C215D | [9 empty] | Pokój niezdatny do odbioru (wszędzie stoją meble i nie ma kuchenki) |  | 1C2-15D | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-05-28 | 10-09-2023 15:05:27 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.9375
175 | 6916CC | [9 empty] | Skip bezpieczniki w dół |  | 691-6CC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-06-32 | 10-09-2023 15:06:28 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.25
302 | 9E1D99 | 23.5 | [10 empty] | 9E1-D99 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-12-43 | 10-09-2023 15:12:42 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
306 | A2122F | 24.5 | [10 empty] | A21-22F | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-14-38 | 10-09-2023 15:14:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5
310 | 6D1CDE | 26.6 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 6D1-CDE | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-17-54 | 10-09-2023 15:17:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.6875
312 | 863712 | 24 | [10 empty] | 863-712 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-20-28 | 10-09-2023 15:20:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
315 | 2C9360 | 24.5 |  |  |  |  | Kontaktronu podłączone równolegle zamiast szeregowo | [5 empty] | 2C9-360 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-23-32 | 10-09-2023 15:23:31 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.9375
318 | 1078DC | 23.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 107-8DC | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-26-06 | 10-09-2023 15:26:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
319 | 43C4F0 | 24 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić brak napięcia w gniazdku |  |  |  | 43C-4F0 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-28-10 | 10-09-2023 15:28:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.6875
361 | 6E5195 | 21 | [6 empty] | Nie ma dostępu do gniazdka |  |  |  | 6E5-195 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-30-07 | 10-09-2023 15:30:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
366 | 9F6265 | 20.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 9F6-265 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_15-32-06 | 10-09-2023 15:32:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
1001 | 0C5778 | 25.4 | [6 empty] | Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki |  |  |  | 0C5-778 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-20-18 | 10-09-2023 16:20:07 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
1001d | 834934 | 26.4 |  |  |  |  | Nie działa, close cały czas |  |  |  | Pokoj 1001d |  | 834-934 | 02:42:AC:12:00:02 | 10-09-2023_16-23-31 | 10-09-2023 16:23:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.875
1001c | B57602 | 28 | [8 empty] | Pokój C |  | B57-602 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-23-50 | 10-09-2023 16:23:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 28.1875
1002 | AC3E73 | 26.8 | [10 empty] | AC3-E73 | 02:42:AC:12:00:03 | 10-09-2023_16-25-59 | 10-09-2023 16:25:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.375
1004 | ADD904 | 26.8 | [10 empty] | ADD-904 | 02:42:AC:13:00:02 | 10-09-2023_16-28-25 | 10-09-2023 16:28:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
6 | E0F82A | 24.1 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | E0F-82A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-43-52 | 25-09-2023 11:43:42 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.75
1208 | 0E8FE7 | 21.5 |  | Nie wykrywa ruchu |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Aplikacja mocno zacina przy zmianie stanu np jakby słabe wifi |  | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_11-52-53 | 25-09-2023 11:52:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
8 | 3BF2BF | 22.8 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BF-2BF | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-11-41 | 25-09-2023 12:11:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
9 | B288EA | 22.9 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B28-8EA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-16-08 | 25-09-2023 12:16:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
11 | 3A04B1 | 22.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3A0-4B1 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-20-33 | 25-09-2023 12:20:32 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
12 | 093544 | 22.4 |  |  |  |  | Nie działa cały czas pokazuje Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 093-544 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-22-41 | 25-09-2023 12:22:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.0625
13 | 25A414 | 22.5 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25A-414 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-24-21 | 25-09-2023 12:24:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.375
15 | 0C0737 | 22 | [10 empty] | 0C0-737 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-28-01 | 25-09-2023 12:28:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5625
16 | 8A9921 | 22 |  |  |  | Cały czas pokazuje Open | [6 empty] | 8A9-921 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-30-03 | 25-09-2023 12:30:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
17 | B65FE4 | 21.7 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | B65-FE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-33-53 | 25-09-2023 12:33:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.375
18 | 1EEF30 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EE-F30 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-35-30 | 25-09-2023 12:35:19 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.25
31 | 2019F7 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 201-9F7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-45-36 | 25-09-2023 12:45:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.9375
30 | 10E2E6 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 10E-2E6 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_12-51-57 | 25-09-2023 12:51:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
29 | 2D056B | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D0-56B | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-00-25 | 25-09-2023 13:00:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
28 | 3BD896 | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-02-59 | 25-09-2023 13:02:58 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
28 | 3BD896 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 3BD-896 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-08-06 | 25-09-2023 13:08:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
25 | 0710A3 | 21.3 | [8 empty] | Voltage state not detected |  | 071-0A3 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-11-51 | 25-09-2023 13:11:47 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 22.4375
24 | 25E122 | 21.6 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 25E-122 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-14-48 | 25-09-2023 13:14:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
22 | 023970 | 21.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 023-970 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-20-36 | 25-09-2023 13:20:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
20 | 399C1E | 21.5 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 399-C1E | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-24-25 | 20-09-2023 12:39:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
19 | 8CD22D | 21 |  |  |  | Cały czas pokazuje Close |  |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 8CD-22D | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_13-26-49 | 25-09-2023 13:26:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
306 | A2122F | 26.8 | [10 empty] | A21-22F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-25-38 | 25-09-2023 14:25:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
336 | 94E417 | 23 | [10 empty] | 94E-417 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-29-20 | 25-09-2023 14:29:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
361 | 6E5195 | 21.5 | [10 empty] | 6E5-195 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-49-56 | 25-09-2023 14:49:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
425 | 936577 | 25.7 | [10 empty] | 936-577 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_14-57-27 | 25-09-2023 14:57:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_15-18-18 | 25-09-2023 15:18:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_15-18-20 | 25-09-2023 15:18:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
708 | 7C618F | 24.8 | [10 empty] | 7C6-18F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-04-01 | 25-09-2023 16:04:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
713 | 4219D7 | 24.5 | [10 empty] | 421-9D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-07-10 | 25-09-2023 16:07:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
731 | 7E71AB | 21.9 | [10 empty] | 7E7-1AB | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-18-34 | 25-09-2023 16:18:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.25
808 | 1560E8 | 22.5 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 156-0E8 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-26-07 | 25-09-2023 15:31:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
908 | 139F09 | 23.2 | [10 empty] | 139-F09 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-30-31 | 25-09-2023 16:30:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
913 | 87CAB7 | 24.3 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 87C-AB7 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-35-05 | 25-09-2023 15:31:55 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.1875
915 | B04720 | 21.5 |  |  |  | Nie ma kontaktronu na drzwiach/drzwi nie da się zamknąć | [6 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-07 | 25-09-2023 16:38:00 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
[5 empty] | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | B04-720 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-38-21 | 25-09-2023 16:38:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
1008 | 368848 | 23.3 | [10 empty] | 368-848 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-43-11 | 25-09-2023 16:43:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
1113 | 35A788 | 23.6 | [8 empty] | Prawego okna nie da się otworzyć nie da się sprawdzić kontaktronu |  | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_16-50-14 | 25-09-2023 16:50:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.3125
501B | 28D8CF | 24.3 | [10 empty] | 28D-8CF | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-26-20 | 25-09-2023 17:26:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.0
544 | 350C1A | 20.1 |  |  |  | Oderwany od framugi, ale działa poprawnie | [6 empty] | 350-C1A | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-37-02 | 25-09-2023 17:37:01 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.1875
510 | 05F500 | 21 | [10 empty] | 05F-500 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_17-41-09 | 25-09-2023 17:41:08 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
126 | ABDB15 | 19.7 | [10 empty] | ABD-B15 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-08-57 | 25-09-2023 18:08:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
173 | 1C3D50 | 19.4 | [10 empty] | 1C3-D50 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-19-07 | 25-09-2023 18:18:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5625
527D | 2C2870 | 21.6 | [10 empty] | 2C2-870 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-34-09 | 25-09-2023 18:34:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
528 | 2B540F | 20 | [10 empty] | 2B5-40F | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_18-46-57 | 25-09-2023 18:46:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
10 | 1E4BE8 | 20.3 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1E4-BE8 | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_18-57-57 | 25-09-2023 18:57:50 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
14 | 05D9FA | 21 | [10 empty] | 05D-9FA | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_19-02-37 | 25-09-2023 19:02:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
21 | 2D1FAE | 20.8 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie |  | 2D1-FAE | 02:42:AC:12:00:03 | 25-09-2023_19-05-18 | 25-09-2023 19:04:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
23 | 1EFD69 | 21 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | 1EF-D69 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-07-41 | 25-09-2023 19:07:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
27 | 6C1601 | 21.2 | [10 empty] | 6C1-601 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-10-12 | 25-09-2023 19:10:11 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
32 | 89AF78 | 19.4 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close |  |  |  | Poprawka elektryczna w boxie , voltage state not detected |  | 89A-F78 | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-13-01 | 25-09-2023 19:13:01 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 21.5
33 | 1D2CBA | 21 |  |  |  |  | Ciągle widnieje napis Close | [5 empty] | 1D2-CBA | 02:42:AC:12:00:02 | 25-09-2023_19-17-04 | 25-09-2023 19:17:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.0
218 | 948F79 | 22.1 | [10 empty] | 948-F79 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_09-58-56 | 25-09-2023 19:00:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.625
161 | 3E1A96 | 19.7 | [10 empty] | 3E1-A96 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_10-17-17 | 26-09-2023 10:17:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
720 | 3B4FAA | 21.8 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 3B4-FAA | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_10-24-17 | 26-09-2023 10:24:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
501C | 061CD9 | 23.6 | [10 empty] | 061-CD9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_10-32-32 | 26-09-2023 10:32:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.75
112 | 6B558B | 21.4 | [10 empty] | 6B5-58B | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_11-35-54 | 26-09-2023 11:35:39 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.875
123 | 69BEED | 22.2 | [10 empty] | 69B-EED | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_11-41-05 | 26-09-2023 11:41:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
156 | A593BB | 21.4 | [8 empty] | Poprawka elektryczna w boxie |  | A59-3BB | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-04-13 | 26-09-2023 12:03:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
111 | 3EE513 | 20.7 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 3EE-513 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-09-31 | 26-09-2023 11:50:16 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
165 | 29FD74 | 21.5 | [10 empty] | 29F-D74 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-13-26 | 26-09-2023 12:13:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
1101a | 830C40 | 25.4 | [10 empty] | 830-C40 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-53-21 | 26-09-2023 12:53:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
1101b | 36B36A | 25.1 | [10 empty] | 36B-36A | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-54-55 | 26-09-2023 12:54:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.6875
1101c | 7CDED2 | 25 | [10 empty] | 7CD-ED2 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-56-27 | 26-09-2023 12:56:27 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
[11 empty] | Cover state widnieje jako open |  | 7CD-ED2 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_12-56-36 | 26-09-2023 12:56:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
1101d | BA4C82 | 22.6 | [10 empty] | BA4-C82 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_12-58-11 | 26-09-2023 12:58:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
1201b | BEAF3F | 23 | [10 empty] | BEA-F3F | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-04-30 | 26-09-2023 13:04:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
1201d | B1B953 | 21 | [10 empty] | B1B-953 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-07-47 | 26-09-2023 13:07:46 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
1201a | AD8F41 | 24.7 | [10 empty] | AD8-F41 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-14-32 | 26-09-2023 13:14:31 | 1 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 25.125
[11 empty] | Voltage state not detected |  | AD8-F41 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-14-39 | 26-09-2023 13:14:37 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 25.1875
1201c | 0E0DB7 | 24 | [10 empty] | 0E0-DB7 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-19-28 | 26-09-2023 13:19:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
337 | 418B28 | 20.1 | [10 empty] | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-23-30 | 26-09-2023 13:23:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
204 | 979510 | 21.8 | [5 empty] | Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie , voltage state not detected |  |  |  |  | 979-510 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_13-28-07 | 26-09-2023 13:27:59 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 24.0625
207 | A6E845 | 22.2 | [10 empty] | A6E-845 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-30-01 | 26-09-2023 13:29:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
105 | 1C4E56 | 20.7 | [10 empty] | 1C4-E56 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-32-42 | 26-09-2023 13:32:39 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
347 | 97E8A7 | 22.3 | [10 empty] | 97E-8A7 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_13-36-49 | 25-09-2023 19:01:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
1209 | 31A | 24.5 | [10 empty] | 31A-46F | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_16-52-06 | 26-09-2023 16:51:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 0E8-FE7 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-00-42 | 26-09-2023 17:00:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
1208 | 0E8 | 25.2 |  |  |  |  | Ciągle pisze close | [5 empty] | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-12-29 | 26-09-2023 17:12:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.3125
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 35A-788 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_17-13-36 | 26-09-2023 17:13:35 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.3125
1209 | 31A | 24.5 | [10 empty] | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-44-15 | 26-09-2023 18:43:23 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
807 | 7F4-AA9 | 24.3 |  | Nie wykrywa ruchu | [8 empty] | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-48-38 | 26-09-2023 18:48:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
[12 empty] | Poprawiona taśma | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-53-20 | 26-09-2023 18:53:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
[12 empty] | Poprawiona taśma | 7F4-AA9 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_18-55-49 | 26-09-2023 18:55:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.9375
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-24-55 | 26-09-2023 19:24:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.3125
1113 | 35A | [10 empty] | Poprawny stan okna | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-24-59 | 26-09-2023 19:24:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
615 | 3E4 | 24.1 |  |  |  |  | Stan close cały czas | [5 empty] | 3E4-220 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_19-30-31 | 26-09-2023 19:29:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.1875
[12 empty] | Poprawiona taśma | 1D3-397 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_19-58-28 | 26-09-2023 19:58:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.625
527B | 1D3-397 | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach | [6 empty] | 1D3-397 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_20-05-35 | 26-09-2023 20:05:23 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | 2C3-1FB | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_20-28-15 | 26-09-2023 20:28:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
442 | 920AC8 | 21.2 | [10 empty] | 920-AC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_21-23-48 | 26-09-2023 21:23:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
527C | 2C3-1FB | 22.2 |  |  |  | Brak kontaktronów w drzwiach |  |  |  |  | Luźny kabel w Soulboxie | Wymienione rpi+poe | A70-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-29-26 | 26-09-2023 21:29:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
203 | A70-EBC | 22.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A70-EBC | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-34-37 | 26-09-2023 21:34:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
343 | 97B887 | 20.6 | [10 empty] | 97B-887 | 02:42:AC:12:00:03 | 26-09-2023_21-56-18 | 26-09-2023 21:56:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.0
203 | A70-EBC | 22.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-17-52 | 26-09-2023 22:16:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
610 | 89A-98E | 23.0 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 89A-98E | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-21-29 | 26-09-2023 22:21:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
424 | 8D8 | 21.8 | [10 empty] | 8D8-012 | 02:42:AC:12:00:02 | 26-09-2023_22-34-15 | 26-09-2023 22:33:37 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
1216 | AA5-D08 | 22.7 | [10 empty] | AA5-D08 | 02:42:AC:14:00:02 | 27-09-2023_11-50-04 | 27-09-2023 11:50:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
1009 | 874DDA | 23.1 | [10 empty] | 874-DDA | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_13-00-44 | 27-09-2023 13:00:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
1119 | BC6C70 | 22 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-28-03 | 27-09-2023 13:28:03 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
1216 | AA5-D08 | 22.7 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-32-33 | 27-09-2023 13:31:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.25
1103 | 0DC-16D | 24.9 | [9 empty] | wymiana pendrive | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-39-05 | 27-09-2023 13:38:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
914 | 97C-AF3 | 22.6 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_13-56-39 | 27-09-2023 13:56:39 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
917 | C455CE | 22.4 | [10 empty] | C45-5CE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_14-15-57 | 27-09-2023 14:15:37 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-35-32 | 27-09-2023 14:35:32 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-35-35 | 27-09-2023 14:35:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_14-36-14 | 27-09-2023 14:36:13 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
905 | AE3-42A | 25.0 | [9 empty] | Wymiana rpi+poe | 77A-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-07-45 | 27-09-2023 17:07:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | 37B-037 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_17-14-03 | 27-09-2023 17:13:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
817 | 77A-BA4 | 22.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 77A-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-14-54 | 27-09-2023 17:14:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
820 | 4589C4 | 22.8 | [10 empty] | 458-9C4 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-24-22 | 27-09-2023 17:24:21 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
816 | 7FBCF0 | 22.2 | [10 empty] | 7FB-CF0 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-56-19 | 27-09-2023 17:41:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
1013 | 37B | 25.8 |  |  |  |  | Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | [5 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-56-26 | 27-09-2023 17:51:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.75
817 | 77A-BA4 | 22.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B84-88B | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_17-58-06 | 27-09-2023 17:58:03 | 0 | NOT CONNECTED | Brak danych | Brak danych
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-00-13 | 27-09-2023 17:59:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.8125
811 | B75D7D | 23.1 | [10 empty] | B75-D7D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-00-40 | 27-09-2023 18:00:39 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.25
812 | B84-88B | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B84-88B | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-00-47 | 27-09-2023 18:00:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
733 | 7907BF | 22.1 | [10 empty] | 790-7BF | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_18-04-33 | 27-09-2023 18:04:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.375
725 | 43B1B3 | 21.4 |  |  | Nie widzi czujki temperatury | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-21-27 | 27-09-2023 18:21:27 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
812 | B84-88B | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-25-58 | 27-09-2023 18:25:58 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.8125
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_18-32-17 | 27-09-2023 18:32:13 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.625
728 | 798-A09 | 22.2 | [5 empty] | Nie działa zmiana ogrzewania |  |  | Spalona płytka elektroniczna | Na razie został zmienione rpi i poe | 118-992 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-04-42 | 27-09-2023 20:04:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
701 | 118-992 | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 118-992 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-07-23 | 27-09-2023 20:07:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.3125
701 | 118-992 | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 224-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_20-31-42 | 27-09-2023 20:31:40 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
706 | 224-28D | 23.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 224-28D | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_20-33-55 | 27-09-2023 20:33:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
1107 | 371 | 23.8 | [8 empty] | Patchcord switch-krosownica |  | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_20-57-19 | 27-09-2023 20:57:04 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.6875
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | B84-6DE | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-00-23 | 27-09-2023 20:59:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
707 | 252-968 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 252-968 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-04-36 | 27-09-2023 21:04:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
707 | 252-968 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 41D-692 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-25-04 | 27-09-2023 21:24:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
711 | 41D-692 | 23.1 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 41D-692 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_21-26-47 | 27-09-2023 21:26:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
711 | 41D-692 | 23.1 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 7A6-A92 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-43-49 | 27-09-2023 21:43:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
903 | B84 | 23.7 | [8 empty] | Przepustowość 100 | Podmiana kabla switch - patchpanel | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-45-03 | 27-09-2023 21:44:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 7A6-A92 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-46-37 | 27-09-2023 21:46:11 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 23B-902 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-49-10 | 27-09-2023 21:48:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-53-20 | 27-09-2023 21:53:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
722 | 7A6-A92 | 21.2 | [9 empty] | Poprawione ETH | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-54-12 | 27-09-2023 21:54:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
725 | 43B-1B3 | 21.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 43B-1B3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_21-58-02 | 27-09-2023 21:57:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
725 | 43B-1B3 | 21.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-29 | 27-09-2023 22:17:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.625
709 | 23B-902 | 23.1 | [8 empty] | Rpi+ Poe wymiana |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-17-39 | 27-09-2023 22:12:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.125
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-19-49 | 27-09-2023 22:18:55 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 306-565 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-35 | 27-09-2023 22:20:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-20-59 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0625
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 249-31C | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_22-21-14 | 27-09-2023 22:20:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
606 | 306-565 | 24.8 | [8 empty] | Brak magnesu w obudowie | Wymienione rpi+poe | 311-715 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_22-53-33 | 27-09-2023 22:53:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
608 | 311-715 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 311-715 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_22-57-05 | 27-09-2023 22:56:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
608 | 311-715 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 22D-007 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-22-01 | 27-09-2023 23:21:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
605 | 249 | 26.2 | [8 empty] | Spalony rasp - wymiana rpi + poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-24-34 | 27-09-2023 23:24:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
613 | 22D-007 | 22.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 22D-007 | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-26-22 | 27-09-2023 23:26:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 8C1-CE3 | 02:42:AC:12:00:03 | 27-09-2023_23-28-31 | 27-09-2023 23:27:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
611 | 8C1 | 21.9 | [8 empty] | Spalony rasp wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-52-10 | 27-09-2023 23:52:07 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
614 | 21C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 21C-D6E | 02:42:AC:12:00:02 | 27-09-2023_23-53-41 | 27-09-2023 23:53:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 070-8D0 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_13-27-35 | 28-09-2023 13:26:01 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
404 | 059-945 | 23.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 059-944 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_13-32-03 | 28-09-2023 13:31:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
403 | 070 | 23.7 | [8 empty] | Prędkość 100 | Wymiana patchcordu switch-patchpanel | 0A3-23E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_13-40-01 | 28-09-2023 13:38:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
404 | 059-945 | 23.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 083-E24 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-15-06 | 28-09-2023 14:15:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
405 | 083-E24 | 23.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 083-E24 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-16-41 | 28-09-2023 14:16:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
405 | 083-E24 | 23.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 91A-C32 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-18-44 | 28-09-2023 13:47:44 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Brak danych
408 | 030-782 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 030-782 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_14-23-47 | 28-09-2023 14:23:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
408 | 030-782 | 23.8 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 8A4-0DC | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-42-09 | 27-09-2023 13:40:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
423 | 84A-0DC | 21.5 | [9 empty] | Poprawiona taśma na czujce ruchu | 8A4-0DC | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-50-42 | 28-09-2023 14:50:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
423 | 84A-0DC | 21.5 | [9 empty] | Poprawiona taśma na czujce ruchu | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-53-46 | 28-09-2023 14:53:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
402 | 060-FB6 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe, wymieniony pendrive | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_14-55-56 | 28-09-2023 14:55:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
402 | 060-FB6 | 23.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe, wymieniony pendrive | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-03-33 | 28-09-2023 15:02:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
407 | 028-e79 | 24.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-05-45 | 28-09-2023 15:05:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
407 | 028-e79 | 24.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A18-39B | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-53-48 | 28-09-2023 15:53:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
301 | a2c984 | 23.4 | [10 empty] | A2C-984 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_15-54-03 | 28-09-2023 15:54:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
301 | a2c984 | 23.4 | [10 empty] | A2C-984 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_15-54-22 | 28-09-2023 15:54:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
303 | A18-39B | 23.0 | [10 empty] | A18-39B | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_15-55-48 | 28-09-2023 15:55:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
311 | 115c1b | 22.7 | [10 empty] | 115-C1B | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-00-28 | 28-09-2023 16:00:27 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | C3D-7D7 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-15-37 | 28-09-2023 16:15:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
325 | a70463 | 22.4 | [10 empty] | A70-463 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-22-42 | 28-09-2023 16:22:34 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 850-962 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-34-46 | 28-09-2023 16:34:18 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.875
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-48-54 | 28-09-2023 16:38:21 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
323 | C3D-7D7 | 21.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-49-00 | 28-09-2023 16:38:21 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
357 | 8f98a5 | 21.7 | [10 empty] | 8F9-8A5 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_16-52-21 | 28-09-2023 16:50:22 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-57-48 | 28-09-2023 16:57:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-29 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_16-58-33 | 28-09-2023 16:57:52 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | A33-79E | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-00-04 | 28-09-2023 16:59:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
341 | A33-79E | 21.4 |  | Nie wykrywa ruchu | Czujnik temperatury nie działa | [6 empty] | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-02-44 | 28-09-2023 17:02:38 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Brak danych
365 | aecf08 | 20.5 | [9 empty] | wymieniony rasp | AEC-F08 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-16-36 | 28-09-2023 17:16:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 8F1-C4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_17-19-05 | 28-09-2023 17:17:54 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 22.75
308 | 850962 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-24-18 | 28-09-2023 17:22:33 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.125
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-27 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
308 | 850 | 23.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-49-30 | 28-09-2023 17:17:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
375 | 9aece4 | 22.5 | [9 empty] | wymieniałem rasp | 9AE-CE4 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-53-31 | 28-09-2023 17:53:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
338 | 432-D84 | 21.4 | [8 empty] | Po zrunowaniu działa, inne ssid niż box(432-D84) |  | 418-B28 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_17-59-44 | 28-09-2023 17:59:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
372 | 861149 | 20.6 |  |  |  |  | Nie wykrywa otwarcia, sprawdzony miernikiem | [5 empty] | 861-149 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_18-12-41 | 28-09-2023 18:12:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
1212 | f05165 | 23.5 | [9 empty] | trzeba było skrosować w PD | B25-961 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_19-57-47 | 28-09-2023 19:57:22 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
358 | 8F1-C4D | 21.3 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  | Voltage state widnieje jako undetected, ale po naszej stronie wszystko działa. | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-17-55 | 28-09-2023 20:17:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | 786-285 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-21-01 | 28-09-2023 20:20:15 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-55 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
201 | 786-285 | 22.3 | [8 empty] | Spalona płytka elektroniczna - ogrzewanie włącza się i wyłącza, kuchenki nie można wyłączyć | Wymienione rpi+poe | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-24-59 | 28-09-2023 20:24:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
226 | AC5-A63 | 22.0 |  |  | Czujnik temperatury nie działa | [7 empty] | AC5-A63 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-28-14 | 28-09-2023 20:27:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Sensor not detected
210 | 16ac68 | 23.6 | [9 empty] | wymiana rasp | 16A-C68 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-44-11 | 28-09-2023 20:44:10 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | A0F-A6F | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_20-56-21 | 28-09-2023 20:55:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
230 | B9E-BE4 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | B9E-BE4 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_20-59-43 | 28-09-2023 20:59:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
237 | b702bb | 21.2 | [9 empty] | wymiana rasp | B70-2BB | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-03-19 | 28-09-2023 21:03:09 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
230 | B9E-BE4 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A3D-372 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-13-57 | 28-09-2023 21:13:39 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
215 | A0FA6F | 23.3 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-15-21 | 28-09-2023 21:12:09 | 1 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | Sensor not detected
245 | A3D-372 | 21.5 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | A3D-372 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-15-59 | 28-09-2023 21:15:58 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
238 | C00A4D | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | C00-A4D | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-31-21 | 28-09-2023 21:29:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
249 | B31-B9C | 21.4 | [9 empty] | Brakowało pendrive - dołożony | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_21-42-37 | 28-09-2023 21:42:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
248 | a4365a | 22.8 | [9 empty] | wymiana paczkordu w PD | A43-65A | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_21-54-42 | 28-09-2023 21:54:31 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
249 | B31-B9C | 21.4 | [9 empty] | Brakowało pendrive - dołożony | BD1-530 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-05-50 | 28-09-2023 22:05:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5
257 | BD1-530 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | BD1-530 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-08-48 | 28-09-2023 22:08:47 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
257 | BD1-530 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 76C-58F | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-29-18 | 28-09-2023 22:29:04 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
262 | 76C-58F | 20.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 76C-58F | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-31-56 | 28-09-2023 22:31:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
01 | 880982 | 20.4 |  |  |  | nie wykrywa otwarcia | okna bez klamek | [5 empty] | 880-982 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-37-49 | 28-09-2023 22:37:15 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.625
02 | 6e789f | 20.2 | [10 empty] | 6E7-89F | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-41-52 | 28-09-2023 22:41:16 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.25
03 | 6bb0bd | 20.1 | [10 empty] | 6BB-0BD | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-45-14 | 28-09-2023 22:44:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.5
04 | 6e8c94 | 21 | [10 empty] | 6E8-C94 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-48-47 | 28-09-2023 22:48:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.3125
262 | 76C-58F | 20.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 1B2-B72 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-48-48 | 28-09-2023 22:48:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.625
[5 empty] | Naprawiono | [6 empty] | Naprawiono czuję temp, ruchu działa średnio | A33-79E | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-49-32 | 28-09-2023 22:48:06 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
266 | 1B2-B72 | 20.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 1B2-B72 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_22-50-50 | 28-09-2023 22:50:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.625
05 | 894eb0 | 20.9 | [10 empty] | 894-EB0 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_22-52-40 | 28-09-2023 22:52:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.375
238 | C00 | 20.9 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-03-42 | 28-09-2023 23:03:40 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-06-50 | 28-09-2023 23:06:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
07 | afda79 | 21.9 | [5 empty] | cały czas jest napięcie na przewodzie |  |  |  |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-23-02 | 28-09-2023 23:22:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.9375
421 | 930-85C | 22.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe i pendrive |  | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-25-48 | 28-09-2023 23:25:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.9375
07 | afda79 | 21.1 | [8 empty] | przewody elektryczne do poprawy - Kołecki |  | AFD-A79 | 02:42:AC:12:00:03 | 28-09-2023_23-28-34 | 28-09-2023 23:28:34 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.0
273 | 26E | 20.0 | [10 empty] | 26E-CDF | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-30-01 | 28-09-2023 23:29:37 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.0625
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 7A0-1AA | 02:42:AC:12:00:02 | 28-09-2023_23-34-42 | 28-09-2023 23:34:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
268 | 7A0-1AA | 20.8 |  |  |  | Brak przewodów do kontaktronu | [5 empty] | Wymienione rpi+poe | 40E-D34 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-00-42 | 28-09-2023 23:58:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
463 | 40E-D34 | 20.7 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 40E-D34 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-08-16 | 29-09-2023 00:08:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
26 | 106234 | 22.3 | [9 empty] | wymiana rasp | 106-234 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-13-35 | 29-09-2023 00:13:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.1875
273 | 26E | 20.0 | [10 empty] | 3A5-82D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-23-48 | 29-09-2023 00:23:47 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.4375
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 3A5-82D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-25-47 | 29-09-2023 00:25:21 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.4375
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-32-58 | 29-09-2023 00:32:56 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
460 | 3A5-82D | 21.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-33-03 | 29-09-2023 00:32:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
458 | 487 | 20.5 | [10 empty] | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_00-36-05 | 29-09-2023 00:35:47 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
1 | 880982 | [10 empty] | Naprawiono kontaktron 5v | 880-982 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-46-08 | 29-09-2023 00:45:39 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.1875
448 | 8df597 | 21.4 | [10 empty] | 8DF-597 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-49-03 | 29-09-2023 00:48:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
458 | 487 | 20.5 | [10 empty] | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-51-24 | 29-09-2023 00:51:24 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
463 | 40E-D34 | 20.7 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-52-10 | 29-09-2023 00:52:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 028-E79 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-54-23 | 29-09-2023 00:53:52 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
459 | 3A9-EAD | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3A9-EAD | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_00-56-37 | 29-09-2023 00:56:24 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.6875
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 33D-1DE | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_11-38-34 | 29-09-2023 11:38:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625
601B | 33D-1DE | 25.9 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 445-E43 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-48-15 | 26-09-2023 14:56:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.25
618 | 3bc4aa | 22.9 | [9 empty] | wymiana rasp | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_11-53-37 | 29-09-2023 11:52:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 13A-551 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_11-58-42 | 29-09-2023 11:58:40 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.25
619 | 445-E43 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 445-E43 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-01-05 | 29-09-2023 12:01:03 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0
701B | 13A-551 | 27.1 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-10-18 | 29-09-2023 12:10:18 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
212 | 85C | 21.2 | [10 empty] | 85C-6BD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-12-16 | 29-09-2023 12:11:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
619 | 445-E43 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 228-2F3 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-14-11 | 29-09-2023 12:13:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 21.8125
623 | 228-2F3 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 228-2F3 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-20-40 | 29-09-2023 12:20:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.3125
622 | 3aa188 | 22.5 | [9 empty] | wymiana rasp | 3AA-188 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-37-11 | 29-09-2023 12:36:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
623 | 228-2F3 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 88C-7A6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-38-02 | 29-09-2023 12:29:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
625 | 88C-7A6 | 21 | [10 empty] | 88C-7A6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-41-06 | 29-09-2023 12:40:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.875
212 | 85C | 21.2 | [10 empty] | 252-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-46-56 | 29-09-2023 12:46:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 252-91E | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_12-48-20 | 29-09-2023 12:47:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
625 | 88C-7A6 | 21 | [10 empty] | 248-028 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-55-35 | 29-09-2023 12:55:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
630 | 248-028 | 21.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 248-028 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_12-59-37 | 29-09-2023 12:59:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.9375
624 | 252-91E | 20.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-09-13 | 29-09-2023 13:09:12 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
630 | 248-028 | 21.2 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-11-42 | 29-09-2023 13:11:17 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 23.0
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 39B-9FF | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-13-00 | 29-09-2023 13:12:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
628 | 3bd521 | 22.2 | [5 empty] | nie załącza sie |  |  | po wymianie rasp zaczęło działać wszystko, poza ogrzewaniem, które się nie załącza ( nie wykrywa napięcia w przewodzie) | wymieniony rasp, co naprawilo wszystko poza ogrzewaniem | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-15-27 | 29-09-2023 13:14:29 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5625
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-16-20 | 29-09-2023 13:16:13 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 22.875
635 | 343-985 | 21.2 | [5 empty] | Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | Voltage state not detected - zawsze jest napięcie na głowicy |  |  | Wymienione rpi+poe | 343-985 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-17-45 | 29-09-2023 13:17:42 | 0 | NOT CONNECTED | NOT DETECT | 22.8125
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 21C-F65 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-38-03 | 29-09-2023 13:37:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
901b | aec1a5 | 26.4 |  |  |  |  | nie działa |  |  |  | nie działa kontrakton okna | wymiana rasp pomogą na wszystko poza oknem | AEC-1A5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-55-58 | 29-09-2023 13:55:13 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-57-52 | 29-09-2023 13:57:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.8125
637 | 21C-F65 | 21.4 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BD-521 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_13-57-56 | 29-09-2023 13:57:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.75
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-03-55 | 29-09-2023 14:03:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5
634 | 39B | 21.4 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-04-37 | 29-09-2023 14:04:36 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 809-A72 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-07-03 | 29-09-2023 14:06:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
821 | 47B-BD6 | 22.1 | [9 empty] | Wymiana rpi poe | 47B-BD6 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-27-09 | 29-09-2023 14:26:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
813 | 809-A72 | 24 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-31-52 | 29-09-2023 14:31:46 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 880-1C5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-34-38 | 29-09-2023 14:34:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
801B | 7FF-B86 | 27.1 |  | Nie wykrywa ruchu | [7 empty] | Wymienione rpi+poe | 7FF-B86 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_14-50-12 | 29-09-2023 14:47:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 27.3125
601d | 30fa7b | 26.5 |  |  | Zewnętrzna ok | [7 empty] | 060-FB6 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_14-53-37 | 29-09-2023 14:49:30 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.3125
1001A | BB4620 | 30 | [8 empty] | paczkord w PD | pokój 1001A, wymieniony paczkord LPD11.2/1/13 | BB4-620 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-11-49 | 29-09-2023 15:11:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.375
1001B | B4B247 | 26.8 | [8 empty] | pokój 1001B | pokój 1001B, wymiana paczkordu w pd, LPD11.2/1/11 | B4B-247 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_15-37-46 | 29-09-2023 15:37:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.5
104 | 68F217 | 23.1 | [10 empty] | 68F-217 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_17-54-07 | 29-09-2023 17:53:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.125
822 | 880-1C5 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_17-58-43 | 29-09-2023 17:58:26 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 17E-BA4 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-00-19 | 29-09-2023 17:59:57 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.125
118 | 6A44F1 | 23.8 | [9 empty] | wymiana rasp | 6A4-4F1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-12-57 | 29-09-2023 18:12:57 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.875
601d | 1e5d15 | 25.7 | [9 empty] | Zewnętrzna czujka ruchu | 1E5-D15 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-21-22 | 29-09-2023 18:20:59 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.4375
117 | 17E-BA4 | 24.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-22-01 | 29-09-2023 18:21:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
127 | AB8-83D | 21.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe. Poprawiona taśma na czujce ruchu. | AB8-83D | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-22-37 | 29-09-2023 18:22:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 846-B40 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-24-22 | 29-09-2023 18:23:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
127 | AB8-83D | 21.6 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe. Poprawiona taśma na czujce ruchu. | AE6-E94 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-47-48 | 29-09-2023 18:47:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
419 | 94414C | 23.8 | [10 empty] | 944-14C | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_18-49-13 | 29-09-2023 18:49:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
428 | 7F0-757 | 22.6 | [5 empty] | Nie słychać cykania przy zmianie, nie działa |  | SSID jest niepoprawne tj. AE6-E94 (niepoprawne) |  |  | AE6-E94 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_18-57-19 | 29-09-2023 18:56:25 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.0625
401d | 486fc7 | 26 |  | Zewnętrzna czujka ruchu przetestowana | [8 empty] | 486-FC7 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-01-34 | 29-09-2023 18:59:07 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.875
429 | 937c02 | 22.4 |  | nie działa | [6 empty] | ostatnio wykryta zmiana ruchu była o 19:01, czyli wszystko wskazuje na to, że jeszcze niedawno czujka działała. Kable podpięte, docisnalem wtyczke i nie pomogło, także zamykam | wymiana rasp pomogła na wszystko poza czujką ruchu | 937-C02 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-12-12 | 29-09-2023 19:01:43 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
432 | 394-ED4 | 21 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-14-39 | 29-09-2023 19:14:20 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
432 | 394-ED4 | 21 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-15-06 | 29-09-2023 19:14:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0625
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 394-ED4 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-16-45 | 29-09-2023 19:15:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
501d | 6f2903 | 26 |  | Czujka ruchu zewnetrzna | [8 empty] | 6F2-903 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-21-24 | 29-09-2023 19:18:14 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.9375
501a | 0458E1 | 23.6 | [9 empty] | sopel coś tu robił | 045-8E1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_19-29-22 | 29-09-2023 19:29:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5
432 | A3D-31F | 21 | [7 empty] | Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F |  | Wymienione rpi+poe | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-30-01 | 29-09-2023 19:29:38 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5
457 | 487-B23 | 21.0 | [10 empty] | 487-B22 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-31-50 | 29-09-2023 19:31:49 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.625
509 | 33526D | 24.8 | [7 empty] | zle ssid | ssid jest "573351" a naklejka mówi "33526D" |  | 573-351 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_19-58-14 | 29-09-2023 19:57:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.375
452 | 028 | 19.2 | [8 empty] | Pomylony QR - na boxie 028-E5F ssid 028-E79 |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-01-56 | 29-09-2023 20:01:54 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 27D-AB1 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_20-03-33 | 29-09-2023 20:03:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.4375
457 | 487-B23 | 21.0 | [10 empty] | 038-013 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-03-04 | 29-09-2023 21:02:42 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.3125
519 | 038-013 | 22.9 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 038-013 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-06-12 | 29-09-2023 21:05:48 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.4375
520 | 3252f8 | 22.9 | [7 empty] | złe ssid | ssid jest 8b12b5, a powinno być 3252f8 |  | 8B1-2B5 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-10-16 | 29-09-2023 21:09:05 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.375
531 | 352688 | 21.4 | [10 empty] | 352-688 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-18-10 | 29-09-2023 21:17:56 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.5625
532 | 087DC8 | 21.8 | [10 empty] | 087-DC8 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-23-34 | 29-09-2023 21:23:34 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 22.9375
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 29E-BCD | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-23-43 | 29-09-2023 21:23:17 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.0
508 | 27D-AB1 | 24.7 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-24-47 | 29-09-2023 21:24:44 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-26-24 | 29-09-2023 21:26:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
523 | [12 empty] | 2F8-34B | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-27-21 | 29-09-2023 21:26:08 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
524 | 29E-BCD | 21.6 |  |  |  |  | Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. |  |  |  |  | Wymienione rpi+poe | 2DC-2A5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-34-28 | 29-09-2023 21:33:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.0
542 | 2DC-2A5 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 2DC-2A5 | 02:42:AC:12:00:03 | 29-09-2023_21-39-40 | 29-09-2023 21:39:28 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.125
537 | 03f471 | 22.4 | [9 empty] | wymiana rasp | 03F-471 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_21-49-56 | 29-09-2023 21:49:35 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.75
1216 | aa5d08 | 23.2 | [10 empty] | AA5-D08 | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-02-53 | 29-09-2023 22:02:51 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
542 | 2DC-2A5 | 21.3 | [9 empty] | Wymienione rpi+poe | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-10-09 | 29-09-2023 22:09:48 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | Brak danych
618 | 3BC-4AA | 23.0 | [9 empty] | Wcześniej - wymiana rpi poe, teraz - wypięte eth, poprawione. | 3BC-4AA | 02:42:AC:12:00:02 | 29-09-2023_22-12-26 | 29-09-2023 22:12:14 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.8125
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-07-18 | 29-09-2023 23:07:05 | 0 | NOT CONNECTED | Brak danych | Brak danych
145 | 846-B40 | 21.5 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-11-06 | 29-09-2023 23:11:02 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
527A | 2C2-DE3 | 22.0 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | B25-961 | 02:42:AC:14:00:02 | 29-09-2023_23-14-06 | 29-09-2023 23:13:32 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.1875
523 | 2F8-34B | 22 | [8 empty] | Wymiana rpi+ poe |  | AB8-83D | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-10-09 | 30-09-2023 00:09:06 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 23.5625
201a | 9D94E4 | [11 empty] | 9D9-4E4 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-40-41 | 28-09-2023 15:43:49 | 1 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.1875
201b | A393B2 | [11 empty] | A39-3B2 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_00-41-53 | 30-09-2023 00:41:53 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.4375
201c | A8F62D | [11 empty] | A8F-62D | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_00-44-00 | 30-09-2023 00:43:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 26.0
1103 | 0dc16d | 24.9 | [10 empty] | B25-961 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_03-31-52 | 30-09-2023 03:31:45 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.6875
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 798-A09 | 02:42:AC:12:00:02 | 30-09-2023_14-32-48 | 30-09-2023 14:30:58 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 24.5625
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-33-49 | 30-09-2023 01:42:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
728 | 798-A09 | 23.5 | [9 empty] | Podłączenie kuchenki | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-33-51 | 30-09-2023 01:42:23 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.8125
301D | 9E8-FC4 | 24.8 | [8 empty] | Ssid a nie nazwa pokoju |  | 9E8-FC4 | 02:42:AC:12:00:03 | 30-09-2023_15-39-47 | 30-09-2023 15:36:41 | 0 | NOT CONNECTED | DETECT | 25.5625

## Wykresy
issue_heating | 0
issue_motion | 42
issue_temperature_sensor | 21
issue_door | 16
issue_window | 81
issue_heating_switch | 13
issue_kitchen_switch | 47
issue_wifi | 5
Nie działa poprawnie | 1
Nie ma jak działać poprawnie przez umiejscowienie (zdj) | 1
Nie działa poprawnie ostatnio widziało ruch wczoraj | 3
Nie wykryła ruchu jak wchodziłem | 1
Nie wykrywa ruchu | 25
Nie działa poprawnie nie wykrywa ruchu | 7
Nie działa poprawnie przez umiejscowienie | 1
Zewnętrzna czujka ruchu przetestowana | 1
nie działa | 1
Czujka ruchu zewnetrzna | 1
Nie widzi czujki temperatury | 10
Sensor not detected | 6
Czujnik temperatury nie działa | 3
Naprawiono | 1
Zewnętrzna ok | 1
Nie działa poprawnie cały czas widnieje Close | 2
Oderwany od framugi, ale działa poprawnie | 2
Jest, nie działa | 1
Działa poprawnie, ale jest odklejony | 1
Cały czas pokazuje Close | 2
Cały czas pokazuje Open | 1
Nie ma kontaktronu na drzwiach/drzwi nie da się zamknąć | 1
Brak kontaktronów w drzwiach | 3
nie wykrywa otwarcia | 1
Brak przewodów do kontaktronu | 2
Lewy działa prawy nie da się otworzyć | 1
Nie działa poprawnie cały czas widnieje napis close | 1
Nie działa cały czas pokazuje Close | 18
Nie działa cały czas pokazuje Open | 2
Nie działa cały czas pokazuje Open (update) | 1
Nie działa | 6
Nie działa, close cały czas | 17
Nie ma jak sprawdzić, okna nie można zamknąć | 1
Były w excelu, ale działają | 2
Kontraktron skip | 1
Tylko jedno okno da się sprawdzić - działa, drugie jest za wysoko | 1
Na górnym oknie nie da się sprawdzić, za wysoko | 1
Cały czas pokazuje Open | 1
Okno | 1
Cały czas pisze close | 2
Nie działa ciągle pisze close | 1
Ciągle widnieje napis Close | 9
Nie można sprawdzić, nie da się otworzyć okna | 1
Kontaktronu podłączone równolegle zamiast szeregowo | 1
Ciągle pisze close | 2
Stan close cały czas | 1
Jedno okno działa prawidłowo, drugie zamknięte na klucz - nie można sprawdzić | 2
Kontaktron w oknie nie działa. Okno widnieje jako otwarte zawsze. | 6
Nie wykrywa otwarcia, sprawdzony miernikiem | 1
nie działa | 1
Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie | 2
Nie da się sprawdzić kuchenka nie włącza się | 1
Nie ma napięcia na przewodzie, nie pstryka | 1
Nie pstryka | 1
Nie reaguje na zmianę stanu cały czas wykrywa napięcie , voltage state not detected | 1
Nie działa zmiana ogrzewania | 2
cały czas jest napięcie na przewodzie | 1
nie załącza sie | 1
Voltage state not detected - brak napięcia na głowicy | 2
Nie słychać cykania przy zmianie, nie działa | 1
Kuchenki nie da się połączyć do gniazdka | 1
Kuchenki nie da się połączyć do gniazdka/nie da się sprawdzić | 1
Kuchenka nie włącza się nie słuchać pstrykania | 1
Kuchenka nie zmienia swojego stanu słychać pstrykanie | 1
Nie da się sprawdzić, brak wtyczki | 1
Nie jest podłączona nie da się sprawdzić | 1
Nie da się sprawdzić, kuchenka nie jest podłączona do prądu, za krótki przewod | 1
Podłączona do tego złego gniazdka, nie ma dojścia żeby zmienić, pstryka | 1
Gniazdko od kuchenki nie działa, kuchenka wogole się nie włącza na tym gniazdku | 1
Brak możliwości sprawdzenia, pomimo podłączenia do gniazdka nie włącza się, sprawdzane na dwóch gniazdkach, pstryka | 1
Nie da się sprawdzić przez brak możliwości wpięcia wtyczki | 7
Nie można sprawdzić funkcjonalności, źle podpięta, brak dostępu do gniazda | 1
Kuchenka nie włącza się nie słychać pstrykania | 1
Kuchenka się nie włącza nie słychać pstrykania | 1
Ok | 20
Nie działa | 1
Nie działa kuchenka | 1
Nie dziala | 1
Nie da się sprawdzić nie jest podpięta do prądu | 1
Nie da się sprawdzić przez brak możliwości dostania się do kuchenki | 1
Nie da się sprawdzić brak napięcia w gniazdku | 1
Nie ma dostępu do gniazdka | 1
Ok | 1
Niepoprawne ssid jest widoczne - 394-ED4. Poprawne to A3D-31F | 2
zle ssid | 1
złe ssid | 1